## P. Tecnicos
ANÁLISIS INTEGRAL DE OPCIONES
LINEA DE TRANSMISIÓN A 115 kV (1T)
EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE LAS OPCIONES DE RUTA
PARÁMETROS TÉCNICOS
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PESO | OPCIÓN Nº 1 |  |  | OPCIÓN Nº 2 |  |  | OPCIÓN Nº 3
|  |  |  | 14.309 |  | km | 11.955 |  | km | 14.75 |  | km
1 | Tipo de suelo | Kilómetro |  | % | km | Ponderado | % | km | Ponderado | % | km | Ponderado
| Rocoso |  | 10 | 10% | 1.4309 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Arenoso |  | 8 | 18% | 2.5756 | 1.44 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Arcillas expansivas |  | 5 | 2% | 0.28618 | 0.1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Normal |  | 1 | 70% | 10.0163 | 0.7 | 100% | 11.955 | 1 | 100% | 14.75 | 1
|  |  |  | 100% | 14.309 | 3.24 | 100% | 11.955 | 1 | 100% | 14.75 | 1
2 | Cruces especiales | Unidad |  | Und | km | Ponderado | Und | km | Ponderado | Und | km | Ponderado
| Líneas de transmisión |  | 10 | 1 | 0 | 0.83333 | 3 | 0 | 2.7273 | 3 | 0 | 2.7273
| Ríos |  | 8 | 2 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vías principales |  | 5 | 2 | 0 | 0.83333 | 1 | 0 | 0.45455 | 1 | 0 | 0.45455
| Líneas de distribución |  | 3 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0.54545 | 2 | 0 | 0.54545
| Vías secundarias |  | 2 | 5 | 0 | 0.83333 | 5 | 0 | 0.90909 | 5 | 0 | 0.90909
|  |  |  | 12 | 0 | 4.3333 | 11 | 0 | 4.6364 | 11 | 0 | 4.6364
3 | Paralelismo con Líneas Eléctricas | Kilómetro |  | % | km | Ponderado | % | km | Ponderado | % | km | Ponderado
| NO Paralelo |  | 10 | 50% | 7.1545 | 5 | 75% | 10.7317 | 7.5 | 75% | 10.7317 | 7.5
| Paralelo |  | 1 | 50% | 7.1545 | 0.5 | 25% | 3.5772 | 0.25 | 25% | 3.5772 | 0.25
|  |  |  | 100% | 14.309 | 5.5 | 100% | 14.309 | 7.75 | 100% | 14.309 | 7.75
3.1 | Paralelismo con Oleoductos y Gasoductos | Kilómetro |  | % | km | Ponderado | % | km | Ponderado | % | km | Ponderado
| Parelo |  | 10 | 25% | 3.5772 | 2.5 | 50% | 7.1545 | 5 | 75% | 10.7317 | 7.5
| NO Paralelo |  | 1 | 75% | 10.7317 | 0.75 | 50% | 7.1545 | 0.5 | 25% | 3.5772 | 0.25
|  |  |  | 100% | 14.309 | 3.25 | 100% | 14.309 | 5.5 | 100% | 14.309 | 7.75
4 | Angulo de deflexión | Unidad |  | Und | km | Ponderado | Und | km | Ponderado | Und | km | Ponderado
| Mayores de 30º |  | 10 | 9 | - | 9 | 9 | - | 8.1818 | 9 | - | 8.1818
| Entre 5º y 30º |  | 5 | 0 | - | 0 | 1 | - | 0.45455 | 1 | - | 0.45455
| Menores de 5º |  | 1 | 1 | - | 0.1 | 1 | - | 0.090909 | 1 | - | 0.090909
|  |  |  | 10 | 0 | 9.1 | 11 | 0 | 8.7273 | 11 | 0 | 8.7273
5 | Mantenimiento | kilómetro |  | % | km | Ponderado | % | km | Ponderado | % | km | Ponderado
| Difícil acceso |  | 10 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Poco acceso |  | 5 | 28% | 4.0065 | 1.4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Facil acceso |  | 1 | 72% | 10.3025 | 0.72 | 100% | 14.309 | 1 | 100% | 14.309 | 1
|  |  |  | 100% | 14.309 | 2.12 | 100% | 14.309 | 1 | 100% | 14.309 | 1
6 | Características topográficas | kilómetro |  | % | km | Ponderado | % | km | Ponderado | % | km | Ponderado
| Montañosa |  | 10 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Ondulada |  | 5 | 7% | 1.0016 | 0.35 | 4% | 0.4782 | 0.2 | 4% | 0.59 | 0.2
| Plana |  | 1 | 93% | 13.3074 | 0.93 | 96% | 11.4768 | 0.96 | 96% | 14.16 | 0.96
|  |  |  | 100% | 14.309 | 1.28 | 100% | 11.955 | 1.16 | 100% | 14.75 | 1.16
7 | Grado de dificultad de Construcción | kilómetro |  | % | km | Ponderado | % | km | Ponderado | % | km | Ponderado
| Alto |  | 10 | 28% | 4.0065 | 2.8 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Medio |  | 5 | 11% | 1.574 | 0.55 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Bajo |  | 1 | 61% | 8.7285 | 0.61 | 100% | 11.955 | 1 | 100% | 14.75 | 1
|  |  |  | 100% | 14.309 | 3.96 | 100% | 11.955 | 1 | 100% | 14.75 | 1
| TOTAL DE PUNTOS |  |  |  |  | 32.7833 |  |  | 30.7736 |  |  | 33.0236
| INDICES PONDERADOS DE LOS P. TÉCNICOS |  |  |  |  | 106.5% |  |  | 100% |  |  | 107.3%
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1

## PyC
ANÁLISIS INTEGRAL DE OPCIONES
LINEA DE TRANSMISIÓN A 115 kV (1T)
EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE LAS OPCIONES DE RUTA
PARAMETROS DE PROPIEDAD Y CATASTRO
| DESCRIPCION | UNIDAD | PESO | OPCIÓN Nº 1 |  |  | OPCIÓN Nº 2 |  |  | OPCIÓN Nº 3
|  |  |  | 14.309 |  | km | 11.955 |  | km | 14.75 |  | km
1 | Autorizaciones/Permisos | unidad |  | Und | km | Ponderado | Und | km | Ponderado | Und | km | Ponderado
| Dificil |  | 10 | 4 | 0 | 40 | 3 | 0 | 30 | 3 | 0 | 30
| Regular |  | 5 | 10 | 0 | 50 | 7 | 0 | 35 | 6 | 0 | 30
| Facil |  | 1 | 21 | 0 | 21 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20
|  |  |  | 35 | 0 | 111 | 30 | 0 | 85 | 29 | 0 | 80
2 | Regimen de propiedad /Tenencia | kilómetros |  | % | km | Ponderado | % | km | Ponderado | % | km | Ponderado
| Privado |  | 10 | 2% | 0.28618 | 0.2 | 10% | 1.1955 | 1 | 10% | 1.475 | 1
| INTI |  | 8 | 73% | 10.4456 | 5.84 | 80% | 9.564 | 6.4 | 75% | 11.0625 | 6
| Ejido Municipal. |  | 5 | 10% | 1.4309 | 0.5 | 10% | 1.1955 | 0.5 | 15% | 2.2125 | 0.75
| CLIENTE |  | 1 | 15% | 2.1463 | 0.15 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 100% | 14.309 | 6.69 | 100% | 11.955 | 7.9 | 100% | 14.75 | 7.75
3 | Nivel de Conflictividad | unidad |  | Und | km | Ponderado | Und | km | Ponderado | Und | km | Ponderado
| Alto |  | 10 | 4 | 0 | 40 | 3 | 0 | 30 | 3 | 0 | 30
| Medio |  | 5 | 10 | 0 | 50 | 7 | 0 | 35 | 6 | 0 | 30
| Bajo |  | 1 | 21 | 0 | 21 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20
|  |  |  | 35 | 0 | 111 | 30 | 0 | 85 | 29 | 0 | 80
4 | Impacto Sobre la Unidad de Produccion | unidad |  | Und | km | Ponderado | Und | km | Ponderado | Und | km | Ponderado
| Alto |  | 10 | 5 | 0 | 50 | 5 | 0 | 50 | 5 | 0 | 50
| Medio |  | 5 | 5 | 0 | 25 | 5 | 0 | 25 | 5 | 0 | 25
| Bajo |  | 1 | 25 | 0 | 25 | 20 | 0 | 20 | 19 | 0 | 19
|  |  |  | 35 | 0 | 100 | 30 | 0 | 95 | 29 | 0 | 94
5 | Area a utilizar | kilómetros |  | % | km | Ponderado | % | km | Ponderado | % | km | Ponderado
| Area No Contratada |  | 10 | 75% | 10.7317 | 7.5 | 100% | 11.955 | 10 | 100% | 14.75 | 10
| Area Contratada |  | 5 | 10% | 1.4309 | 0.5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Area que no requiere |  | 1 | 15% | 2.1463 | 0.15 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 100% | 14.309 | 8.15 | 100% | 11.955 | 10 | 100% | 14.75 | 10
| TOTAL DE PUNTOS |  |  |  |  | 336.84 |  |  | 282.9 |  |  | 271.75
| INDICES PONDERADOS DE LOS P. DE PROPIEDAD Y CATASTRO |  |  |  |  | 124% |  |  | 104.1% |  |  | 100%

## P. Ambiental
ANÁLISIS INTEGRAL DE OPCIONES
LINEA DE TRANSMISIÓN A 115 kV (1T)
EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE LAS OPCIONES DE RUTA
PARAMETROS AMBIENTALES
| DESCRIPCION | UNIDAD | PESO | OPCIÓN Nº 1 |  |  | OPCIÓN Nº 2 |  |  | OPCIÓN Nº 3
|  |  |  | 14.309 |  | km | 11.955 |  | km | 14.75 |  | km
1 | AFECTACIÓN AL PAISAJE |  |  | Und | km | Ponderado | Und | km | Ponderado | Und | km | Ponderado
| ALTO |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10
| MEDIO |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
| BAJO |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17 | 1 | 0 | 10
2 | USO DE LA TIERRA |  |  | % | km | Ponderado | % | km | Ponderado | % | km | Ponderado
| URBANO |  | 10 | 0% | 0 | 0 | 20% | 2.391 | 2 | 20% | 2.95 | 2
| INDUSTRIAL |  | 5 | 20% | 2.8618 | 1 | 40% | 4.782 | 2 | 20% | 2.95 | 1
| AGRÍCOLA |  | 1 | 80% | 11.4472 | 0.8 | 40% | 4.782 | 0.4 | 60% | 8.85 | 0.6
|  |  |  | 100% | 14.309 | 1.8 | 100% | 11.955 | 4.4 | 100% | 14.75 | 3.6
3 | VEGETACIÓN |  |  | % | km | Ponderado | % | km | Ponderado | % | km | Ponderado
| BOSQUE (Bosque de Galería, Bosque Semidecíduo, Morichales). |  | 10 | 20% | 2.8618 | 2 | 20% | 2.391 | 2 | 60% | 8.85 | 6
| SABANA ARBOLADA |  | 5 | 60% | 8.5854 | 3 | 60% | 7.173 | 3 | 20% | 2.95 | 1
| SABANA ABIERTA |  | 1 | 20% | 2.8618 | 0.2 | 20% | 2.391 | 0.2 | 20% | 2.95 | 0.2
|  |  |  | 100% | 14.309 | 5.2 | 100% | 11.955 | 5.2 | 100% | 14.75 | 7.2
4 | RELIEVE |  |  | % | km | Ponderado | % | km | Ponderado | % | km | Ponderado
| BORDE DE MESA |  | 10 | 20% | 2.8618 | 2 | 20% | 2.391 | 2 | 60% | 8.85 | 6
| VALLE |  | 5 | 20% | 2.8618 | 1 | 40% | 4.782 | 2 | 20% | 2.95 | 1
| MESA PLANA |  | 1 | 60% | 8.5854 | 0.6 | 40% | 4.782 | 0.4 | 20% | 2.95 | 0.2
|  |  |  | 100% | 14.309 | 3.6 | 100% | 11.955 | 4.4 | 100% | 14.75 | 7.2
5 | HIDROGRAFÍA (Cruces de cuerpos de agua) |  |  | Und | km | Ponderado | Und | km | Ponderado | Und | km | Ponderado
| PERMANENTE |  | 10 | 1 | - | 10 | 1 | - | 10 | 1 | - | 10
| INTERMITENTE |  | 5 | 1 | - | 5 | 1 | - | 5 | 1 | - | 5
| INEXISTENTE |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1
|  |  |  | 3 | 0 | 16 | 3 | 0 | 16 | 3 | 0 | 16
6 | SUELOS (POTENCIAL DE EROSIÓN) |  |  | % | km | Ponderado | % | km | Ponderado | % | km | Ponderado
| ALTO |  | 10 | 20% | 2.8618 | 2 | 60% | 7.173 | 6 | 60% | 8.85 | 6
| MEDIO |  | 5 | 60% | 8.5854 | 3 | 20% | 2.391 | 1 | 20% | 2.95 | 1
| BAJO |  | 1 | 20% | 2.8618 | 0.2 | 20% | 2.391 | 0.2 | 20% | 2.95 | 0.2
|  |  |  | 100% | 14.309 | 5.2 | 100% | 11.955 | 7.2 | 100% | 14.75 | 7.2
| TOTAL DE PUNTOS |  |  |  |  | 32.8 |  |  | 54.2 |  |  | 51.2
| INDICES PONDERADOS DE LOS P. AMBIENTALES |  |  |  |  | 100% |  |  | 165.2% |  |  | 156.1%

## P. Seguridad Ind
ANÁLISIS INTEGRAL DE OPCIONES
LINEA DE TRANSMISIÓN A 115 kV (1T)
EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE LAS OPCIONES DE RUTA
PARAMETROS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
| DESCRIPCION | UNIDAD | PESO | OPCIÓN Nº 1 |  |  | OPCIÓN Nº 2 |  |  | OPCIÓN Nº 3
|  |  |  | 14.309 |  | km | 11.955 |  | km | 14.75 |  | km
1 | Delimitación de la Zona de seguridad | unidad |  | % | km | Ponderado | % | km | Ponderado | % | km | Ponderado
| No Cumple |  | 10 | 0% | 0 | 0 | 50% | 0 | 5 | 100% | 0 | 10
| Cumple a medias |  | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Cumple |  | 1 | 100% | 0 | 1 | 50% | 0 | 0.5 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 100% | 0 | 1 | 100% | 0 | 5.5 | 0% | 0 | 10
2 | Interferencias | kilómetros |  | % | km | Ponderado | % | km | Ponderado | % | km | Ponderado
| Alto |  | 10 | 100% | 14.309 | 9.701 | 35% | 4.1842 | 2.8368 | 40% | 5.9 | 4
| Media |  | 5 | 0% | 0 | 0 | 20% | 2.391 | 0.81051 | 20% | 2.95 | 1
| Baja |  | 1 | 0% | 0 | 0 | 45% | 5.3797 | 0.36473 | 40% | 5.9 | 0.4
|  |  |  | 100% | 14.309 | 9.701 | 100% | 11.955 | 4.012 | 100% | 14.75 | 5.4
3 | Sinergia con otras instalaciones | unidad |  | Und | km | Ponderado | Und | km | Ponderado | Und | km | Ponderado
| Alta |  | 10 | 8 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Media |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 40 | 8 | 0 | 40
| Poca |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | 0 | 80 | 8 | 0 | 40 | 1 | 0 | 40
| TOTAL DE PUNTOS |  |  |  |  | 90.701 |  |  | 49.512 |  |  | 55.4
| INDICES PONDERADOS DE LOS P. SEGURIDAD INDUSTRIAL |  |  |  |  | 183.2% |  |  | 100% |  |  | 111.9%

## P. Económico
ANÁLISIS INTEGRAL DE OPCIONES
LINEA DE TRANSMISIÓN A 115 kV (1T)
EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE LAS OPCIONES DE RUTA
PARAMETROS ECONÓMICOS
DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | UNIDAD | OPCIÓN Nº 1 | OPCIÓN Nº 2 | OPCIÓN Nº 3
Longitud de la Línea Eléctrica | - | km | 14.309 | 11.955 | 14.75
Costo de la Línea Eléctrica
Opcion N°1 | 637000 | USD. / km | 9114833
Opcion N°2 | 632000 | USD. / km |  | 7555560
Opcion N°3 | 637000 | USD. / km |  |  | 9395750
TOTAL |  | BsF. | 9114833 | 7555560 | 9395750
INDICES PONDERADOS DE LOS PARÁMETROS ECONÓMICOS |  |  | 120.6% | 100% | 124.4%

## I. Ponderados
ANÁLISIS INTEGRAL DE OPCIONES
LINEA DE TRANSMISIÓN A 115 kV (1T)
EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE LAS OPCIONES DE RUTA
INDICES PONDERADOS
% DE PESO |  | OPCION Nº 1 |  | OPCION Nº 2 |  | OPCION Nº 3
|  | Ponderado | Total | Ponderado | Total | Ponderado | Total
TECNICOS | 10% | 106.5% | 0.10653 | 100% | 0.1 | 107.3% | 0.10731
PROPIEDAD Y CATASTRO | 20% | 124% | 0.2479 | 104.1% | 0.20821 | 100% | 0.2
SEGURIDAD INDUSTRIAL | 20% | 183.2% | 0.36638 | 100% | 0.2 | 111.9% | 0.22378
AMBIENTE | 40% | 100% | 0.4 | 165.2% | 0.66098 | 156.1% | 0.62439
ECONOMICO | 10% | 120.6% | 0.12064 | 100% | 0.1 | 124.4% | 0.12436
TOTAL | 100% |  | 1.2415 |  | 1.2692 |  | 1.2798
INDICE TECNICOS
|  |  | OPCION | Parámetro de Ingeniería | Indice Ponderado
|  |  | Nº 1 | 32.7833 | 106.5%
|  |  | Nº 2 | 30.7736 | 100%
|  |  | Nº 3 | 33.0236 | 107.3%
INDICE DE PROPIEDAD Y CATASTRO
|  |  | OPCION | Parámetro Prop. y Catastro | Indice Ponderado
|  |  | Nº 1 | 336.84 | 124%
|  |  | Nº 2 | 282.9 | 104.1%
|  |  | Nº 3 | 271.75 | 100%
INDICE SEGURIDAD INDUSTRIAL
|  |  | OPCION | Parámetro Ambiental | Indice Ponderado
|  |  | Nº 1 | 90.701 | 183.2%
|  |  | Nº 2 | 49.512 | 100%
|  |  | Nº 3 | 55.4 | 111.9%
INDICE AMBIENTAL
|  |  | OPCION | Parámetro Ambiental | Indice Ponderado
|  |  | Nº 1 | 32.8 | 100%
|  |  | Nº 2 | 54.2 | 165.2%
|  |  | Nº 3 | 51.2 | 156.1%
INDICE ECONOMICO
|  |  | OPCION | Parámetro Económico | Indice Ponderado
|  |  | Nº 1 | 9114833 | 120.6%
|  |  | Nº 2 | 7555560 | 100%
|  |  | Nº 3 | 9395750 | 124.4%