| REV. | FECHA | BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | TOTAL PAG. | ELAB. POR N&V | REV. POR N&V | APROB. POR N&V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 11/01/2007 | EMISIÓN PARA COMENTARIOS DE CLIENTE | 13 | K.A | RC | C.T |

| Elaborado por: FIRMA Nombre: | Revisado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- |
|  | FIRMA | FIRMA |
|  | Nombre: Cargo: Líder de Disciplina | Nombre: Cargo: Líder de Proyectos |
|  | Revisado por Cliente: | Aprobado por Cliente: |
|  | FIRMA | FIRMA |
|  | Nombre: Cargo: Ing. Proyectos | Nombre: Cargo: Gerente Proyecto ASEO |

INGENIERÍA BÁSICA

ANÁLISIS INTEGRAL DE LAS OPCIONES CONSIDERADAS PARA LAS RUTAS

SUBPROYECTO Nº xxxxxxxxxxx

CONTENIDO

|  |  | PÁGINA |
| --- | --- | --- |

1.	OBJETIVO DEL DOCUMENTO	4

2.	ALCANCE DEL DOCUMENTO	4

3.	NORMAS APLICABLES	4

4.	CONDICIONES AMBIENTALES	4

5.	DOCUMENTOS DE SOPORTE	5

6.	MÉTODO EMPLEADO	5

6.1.	Parámetros Técnicos.	5

6.2.	Parámetros de Impacto Ambiental.	7

6.3.	Parámetros de Seguridad Física e Impacto sobre Terceros.	7

7.	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	11

8.	CONCLUSIÓN	22

9.	ANEXOS	22

9.1.	Anexo 1. Minutas de Mesas de Trabajo de Fecha 28/05/2008 y 04/06/2008.	22

9.2.	Anexo 2. Plano de Rutas Seleccionadas.	22

# OBJETIVO DEL DOCUMENTO

Presentar los resultados del análisis integral de las opciones de rutas para el trazado de las líneas de transmisión en 115, cumpliendo con los requerimientos de XXXXXX, a lo indicado en la EPRI_Cap7_Guide for Successful Transmission Line Siting.

# ALCANCE DEL DOCUMENTO

Presentar la  evaluación y selección de las diferentes opciones de las rutas de las líneas en 115 kV.  Las líneas consideradas son las siguientes:

- Línea de transmisión simple terna en 115 kV, dos (02) conductores por fase 1024,5 kcmil.

# NORMAS APLICABLES

- Requerimientos de los Grupos Funcionales del Cliente (Operaciones de Subestaciones del Distrito Norte, Estudios e Infraestructura del Sistema Eléctrico Oriental, Ingeniería Proyecto, Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional (S.I.A.H.O.) y Prevención y Control de Pérdidas (P.Y.C.P.).

- Nomas Generales para el Proyecto de líneas de Transmisión a 115 kV y 230 kV. CADAFE NL-AV. 1985.

- EPRI_Cap7_Guide for Successful Transmission Line Siting.

# CONDICIONES AMBIENTALES

Para el diseño de esta línea se tomaron datos meteorológicos promedio del área de Maturín, obtenidos a través del Ministerio del Poder  Popular para la Defensa, Aviación Militar, Departamento de Climatología, Estación Maturín.

- Mínima Temperatura: 23.70 ºC

- Temperatura promedio1: 26.72 ºC

- Máxima Temperatura1: 35.87 ºC

- Altura sobre el nivel del mar: menor a 1000 m.s.n.m.

- Zona sísmica: 5

- Velocidad de viento promedio1: 9.98 km/h

# DOCUMENTOS DE SOPORTE

- EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS RUTAS DE LAS LINEAS.

# MÉTODO EMPLEADO

El método se basa en la evaluación numérica combinada de los distintos parámetros que intervienen en el establecimiento de la ruta de la línea y que se mencionan a continuación:

- Parámetros Técnicos.

- Parámetros de Impactos Ambientales.

- Parámetros de Seguridad Física e Impacto sobre Terceros.

Esta evaluación implica establecer para cada parámetro en estudio sus respectivos índices; estos parámetros proporcionan un orden numérico para las diferentes opciones y en consecuencia una base de comparación entre ellas. A continuación se indica el alcance de los parámetros evaluados en cada caso.

## Parámetros Técnicos.

Mediante la evaluación de los parámetros de ingeniería se consideran aquellos factores que afectan el costo de ingeniería, diseño y construcción del proyecto. Los factores a considerar en la evaluación se indican a continuación:

- Vano largos especiales requeridos por la configuración del terreno.

- Estructuras de altura especial requeridas debido a cruces de obstáculos físicos, incluyendo líneas de transmisión existentes.

- Tipos de suelos en general: rocosos, normales, arenosos, arcillosos, cenagosos y otros.

- Paralelismos con instalaciones existentes, tales como líneas de transmisión, líneas de distribución, caminos, carreteras, oleoductos, gasoductos y otros.

- Posibilidad de erosión y/o corrosión en los sitios de posible ubicación de estructuras y evaluación de los métodos requeridos para minimizar o eliminar los riesgos para la línea.

- Condiciones especiales de cruces, tales como ríos, lagunas, lagos, grandes ciénagas y otros.

- Tipos de vegetación a ser cortada y requerimientos especiales para deforestación.

- Potencial movimientos sísmicos.

- Condiciones críticas en laderas de montaña.

- Condiciones climáticas particulares: velocidad del viento, temperatura, nivel ceráunico.

- Riesgos de retardo en la construcción.

- Condiciones del terreno: inundaciones, inestabilidad.

- Seguridad de la línea: Vandalismo, sabotaje.

- Requerimientos de vías de acceso para la construcción, operación y mantenimiento de la línea de transmisión.  Esto incluye construcción de nuevas vías de acceso, remoción de rocas y/o vegetación y cualquier otro aspecto desde el punto de vista de ingeniería relacionado con los accesos de la línea.

- Evaluación de cruces de terrenos cultivables.  Problemas con la quema, fumigación y otros.

- Tipos de contaminación existentes. Niveles ligeros, moderados o severos.

## Parámetros de Impacto Ambiental.

Mediante la evaluación de los parámetros de impacto ambiental se consideran aquellos factores que puede tener la línea que impactan sobre el medio ambiente. Los factores involucrados en este criterio pueden resumirse como ecológicos, ambientales, estáticos y sociales y deben establecerse por medio de un estudio de impacto ambiental desarrollado específicamente para este proyecto. A continuación se enumeran algunos tópicos que deben tomarse en cuenta en el desarrollo del estudio de impacto ambiental:

- Influencia en el desarrollo regional.

- Edificaciones a ser removidas en la ruta de la línea.

- Cruce de carreteras, autopistas y otros.

- Tipos de terrenos cruzados, urbanizaciones, caseríos, áreas protegidas.

- Tipo de vegetación o cultivo cruzado por la línea.

- Impacto visual en el medio ambiente.

- Posibles efectos de la línea sobre el medio ambiente, tanto en la etapa de construcción como en la de operación.

- Peligros potenciales para el tráfico aéreo.

- Factibilidad de la construcción (problemas potenciales de paso).

- Efectos sobre la ecología del medio.

## Parámetros de Seguridad Física e Impacto sobre Terceros.

Mediante la evaluación de los parámetros de seguridad física e impacto sobre terceros, se consideran aquellos factores que puede tener la línea eléctrica en 115kV que puedan impactar a terceros en la zona. A continuación se enumeran algunos tópicos que deben tomarse en cuenta como parámetros  seguridad física e impacto sobre terceros:

- Manejo de Autorizaciones.

- Régimen de propiedad o tenencia de los inmuebles.

- Nivel de conflictividad de los propietarios o negociantes.

- Impacto sobre unidades de producción en la zona.

La evaluación de los parámetros mencionados se realizaron en dos mesas de trabajo donde en la primera de ellas, por CLIENTE, participaron representantes de los Grupos Funcionales de Operaciones de Subestaciones del Distrito Norte, Estudios e Infraestructura del Sistema Eléctrico Oriental e Ingeniería Proyecto ASEO y para la segunda participaron las mismas Grupos Funcionales antes señaladas, además de las de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional (S.I.A.H.O.) y Prevención y Control de Pérdidas (P.Y.C.P.) (ver minutas de reunión en el anexo 1).

La primera mesa de trabajo tuvo como objetivo determinar en conjunto, los aspectos técnicos a ser evaluados y realizar en forma separada (por cada Grupo Funcional) la ponderación de cada uno de los parámetros evaluados, después estas ponderaciones obtenidas por separado fueron promediadas. Luego para finalizar, se realizó la evaluación, igualmente en forma separada por Grupo Funcional, de cada una de las opciones planteadas para las rutas indicadas en el punto 2.

En las siguientes graficas se muestra el método utilizado para la evaluación integral y selección de las rutas de la línea en 115 kV asociadas a la subestación NIF.

Figura 1. Proceso de Evaluación Técnica

Figura 2. Proceso de Evaluación SIAHO, PYCP y Final

# EVALUACIÓN DE RESULTADOS

El resultado de la primera mesa de trabajo se resume en las siguientes tablas:

PONDERACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS POR GRUPO FUNCIONAL

| ASPECTOS TÉCNICOS |  | PESO ASIGNADO (%) |
| --- | --- | --- |
| Longitud | A | 35.00 |
| Número de vértices | B | 25.00 |
| Cruce de vías principales | C | 5.00 |
| Cruce de líneas de transmisión | D | 10.00 |
| Comparte corredor con otras líneas | E | 20.00 |
| Vías de acceso | F | 5.00 |
| TOTAL |  | 100.00 |

Tabla 1. Matriz de Ponderación de Parámetros Técnicos. Operaciones de Subestaciones Del Distrito Norte.

| ASPECTOS TÉCNICOS |  | PESO ASIGNADO (%) |
| --- | --- | --- |
| Longitud | A | 15.00 |
| Número de vértices | B | 25.00 |
| Cruce de vías principales | C | 15.00 |
| Cruce de líneas de transmisión | D | 20.00 |
| Comparte corredor con otras líneas | E | 15.00 |
| Vías de acceso | F | 10.00 |
| TOTAL |  | 100.00 |

Tabla 2. Matriz de Ponderación de Parámetros Técnicos. Estudios e Infraestructura SEO.

| ASPECTOS TÉCNICOS |  | PESO ASIGNADO (%) |
| --- | --- | --- |
| Longitud | A | 10.00 |
| Número de vértices | B | 20.00 |
| Cruce de vías principales | C | 20.00 |
| Cruce de líneas de transmisión | D | 20.00 |
| Comparte corredor con otras líneas | E | 15.00 |
| Vías de acceso | F | 15.00 |
| TOTAL |  | 100.00 |

Tabla 3. Matriz de Ponderación de Parámetros Técnicos. Ingeniería Proyecto ASEO.

| ASPECTOS TÉCNICOS |  | PESO ASIGNADO (%) |
| --- | --- | --- |
| Longitud | A | 20.00 |
| Número de vértices | B | 23.00 |
| Cruce de vías principales | C | 13.00 |
| Cruce de líneas de transmisión | D | 17.00 |
| Comparte corredor con otras líneas | E | 17.00 |
| Vías de acceso | F | 10.00 |
| TOTAL |  | 100.00 |

Tabla 4. Matriz de Ponderación de Parámetros Técnicos. Promedio entre Grupos Funcionales.

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PARÁMETROS TÉCNICOS POR GRUPO FUNCIONAL

La evaluación de las opciones se encuentra resumida en las siguientes tablas para cada una de las líneas descritas en el punto 2. La puntuación asignado a cada parámetro sigue el criterio indicado en la tabla 5.

| VALORES | INDICADOR |
| --- | --- |
| 1 | DEFICIENTE |
| 2 | REGULAR |
| 3 | BUENO |
| 4 | ÓPTIMO |

TABLA 5. Criterio de Asignación de Puntos

- Línea de transmisión simple terna en 115 kV, dos (02) conductores por fase 1024,5 kcmil.

| PARÁMETROS |  | PESO (%) | OPCIÓN N° 1 |  | OPCIÓN N° 2 |  | OPCIÓN N°3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PUNTOS EVALUADO | PUNTOS AJUSTADO | PUNTOS EVALUADO | PUNTOS AJUSTADO | PUNTOS EVALUADO | PUNTOS AJUSTADO |
| Longitud | A | 20 | 2 | 40.00 | 4 | 80.00 | 3 | 60.00 |
| Número de vértices | B | 23 | 4 | 92.00 | 3 | 69.00 | 3 | 69.00 |
| Cruce de vías principales | C | 13 | 4 | 52.00 | 4 | 52.00 | 4 | 52.00 |
| Cruce de líneas de transmisión | D | 17 | 3 | 51.00 | 3 | 51.00 | 3 | 51.00 |
| Comparte corredor con otras líneas | E | 17 | 2 | 34.00 | 1 | 17.00 | 1 | 17.00 |
| Vías de acceso | F | 10 | 3 | 30.00 | 3 | 30.00 | 2 | 20.00 |
| TOTAL |  | 100 | -- | 299.00 | -- | 299.00 | -- | 269.00 |

TABLA 6. Matriz de Selección de Parámetros Técnicos de Rutas de Línea entre S/E El Furrial – S/E NIF. Operaciones de Subestaciones del Distrito Norte

| PARÁMETROS |  | PESO (%) | OPCIÓN N° 1 |  | OPCIÓN N° 2 |  | OPCIÓN N°3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PUNTOS EVALUADO | PUNTOS AJUSTADO | PUNTOS EVALUADO | PUNTOS AJUSTADO | PUNTOS EVALUADO | PUNTOS AJUSTADO |
| Longitud | A | 20 | 2 | 40.00 | 4 | 80.00 | 3 | 60.00 |
| Número de vértices | B | 23 | 4 | 92.00 | 3 | 69.00 | 3 | 69.00 |
| Cruce de vías principales | C | 13 | 4 | 52.00 | 4 | 52.00 | 4 | 52.00 |
| Cruce de líneas de transmisión | D | 17 | 3 | 51.00 | 3 | 51.00 | 3 | 51.00 |
| Comparte corredor con otras líneas | E | 17 | 2 | 34.00 | 1 | 17.00 | 1 | 17.00 |
| Vías de acceso | F | 10 | 3 | 30.00 | 2 | 20.00 | 2 | 20.00 |
| TOTAL |  | 100 | -- | 299.00 | -- | 289.00 | -- | 269.00 |

TABLA 7. Matriz de Selección de Parámetros Técnicos de Rutas de Línea entre S/E El Furrial – S/E NIF. Estudios e Infraestructura SEO

| PARÁMETROS |  | PESO (%) | OPCIÓN N° 1 |  | OPCIÓN N° 2 |  | OPCIÓN N°3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PUNTOS EVALUADO | PUNTOS AJUSTADO | PUNTOS EVALUADO | PUNTOS AJUSTADO | PUNTOS EVALUADO | PUNTOS AJUSTADO |
| Longitud | A | 20 | 2 | 40.00 | 4 | 80.00 | 3 | 60.00 |
| Número de vértices | B | 23 | 4 | 92.00 | 3 | 69.00 | 3 | 69.00 |
| Cruce de vías principales | C | 13 | 4 | 52.00 | 4 | 52.00 | 4 | 52.00 |
| Cruce de líneas de transmisión | D | 17 | 3 | 51.00 | 3 | 51.00 | 3 | 51.00 |
| Comparte corredor con otras líneas | E | 17 | 2 | 34.00 | 1 | 17.00 | 1 | 17.00 |
| Vías de acceso | F | 10 | 4 | 40.00 | 3 | 30.00 | 2 | 20.00 |
| TOTAL |  | 100 | -- | 309.00 | -- | 299.00 | -- | 269.00 |

TABLA 8. Matriz de Selección de Parámetros Técnicos de Rutas de Línea entre S/E El Furrial – S/E NIF. Ingeniería Proyecto ASEO

Los resultados obtenidos en las tablas 6, 7 y 8, fueron ponderados para obtener la evaluación técnica final de las tres opciones evaluadas para la “Línea de transmisión simple terna en 115 kV, dos (02) conductores por fase 1024,5 kcmil, y los resultados se muestran en la tabla 9.

| GRUPOS FUNCIONALES | OPCIÓN N° 1 | OPCIÓN N° 2 | OPCIÓN N° 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Operaciones de Subestaciones del Distrito Norte | 299.00 | 299.00 | 269.00 |
| Estudios e Infraestructura SEO | 299.00 | 289.00 | 269.00 |
| Ingeniería Proyecto ASEO | 309.00 | 299.00 | 269.00 |
| TOTAL OBTENIDO | 302.33 | 295.67 | 269.00 |

TABLA 9. Matriz de Selección de Parámetros Técnicos de Rutas de Línea entre S/E El Furrial – S/E NIF. Promedio entre Grupos Funcionales.

La segunda mesa de trabajo tuvo como objetivo determinar los aspectos de Impacto Ambiental y de Seguridad Física e Impacto sobre Terceros a ser evaluados, realizar su respectiva ponderación de cada uno de ellos, para luego realizar la evaluación de cada una de las opciones planteadas para las rutas indicadas en el punto 2.  Por último, en esta misma mesa de trabajo se promediaron todos los resultados obtenidos (técnicos, de impacto ambiental y de seguridad física e impacto sobre terceros), para determinar cual es la opción ganadora para cada una de las rutas indicadas en el punto 2. El resultado de esta segunda mesa de trabajo se resume en las siguientes tablas:

- Línea de transmisión simple terna en 115 kV, dos (02) conductores por fase 1024,5 kcmil,.

PONDERACIÓN DE ASPECTOS DE IMPACTO AMBIENTAL

| ASPECTOS DE IMPACTO AMBIENTAL |  | PESO ASIGNADO (%) |
| --- | --- | --- |
| Cruce con cuerpos de agua | A | 14.00 |
| Cruce con morichales | B | 14.00 |
| Afectación de vegetación alta | C | 14.00 |
| Afectación de drenajes naturales | D | 14.00 |
| Terreno con relieve irregular | E | 10.00 |
| Longitud de la línea de transmisión (afectación) | F | 10.00 |
| Cercanía a comunidades o casas habitadas | G | 14.00 |
| Áreas afectadas por corredores existentes | H | 10.00 |
| TOTAL |  | 100.00 |

Tabla 14. Matriz de Ponderación de Parámetros de Impacto Ambiental. Organización de S.I.A.H.O.

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PARÁMETROS IMPACTO AMBIENTAL

La evaluación de las opciones se encuentra resumida en las siguientes tablas. La puntuación asignado a cada parámetro sigue el criterio indicado en la tabla 5.

| PARÁMETROS |  | PESO (%) | OPCIÓN N° 1 |  | OPCIÓN N° 2 |  | OPCIÓN N°3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PUNTOS EVALUADO | PUNTOS AJUSTADO | PUNTOS EVALUADO | PUNTOS AJUSTADO | PUNTOS EVALUADO | PUNTOS AJUSTADO |
| Cruce con cuerpos de agua | A | 14.00 | 2 | 28.00 | 2 | 28.00 | 2 | 28.00 |
| Cruce con morichales | B | 14.00 | 2 | 28.00 | 2 | 28.00 | 2 | 28.00 |
| Afectación de vegetación alta | C | 14.00 | 2 | 28.00 | 2 | 28.00 | 2 | 28.00 |
| Afectación de drenajes naturales | D | 14.00 | 2 | 28.00 | 2 | 28.00 | 2 | 28.00 |
| Terreno con relieve irregular | E | 10.00 | 3 | 30.00 | 2 | 20.00 | 2 | 20.00 |
| Longitud de la línea de transmisión (afectación) | F | 10.00 | 4 | 40.00 | 2 | 20.00 | 1 | 10.00 |
| Cercanía a comunidades o casas habitadas | G | 14.00 | 3 | 42.00 | 3 | 42.00 | 3 | 42.00 |
| Áreas afectadas por corredores existentes | H | 10.00 | 4 | 40.00 | 3 | 30.00 | 3 | 30.00 |
| TOTAL |  | 100 | -- | 264.00 | -- | 224.00 | -- | 214.00 |

TABLA 15. Matriz de Selección de Parámetros de Impacto Ambiental de Rutas de Línea. Organización S.I.A.H.O.

PONDERACIÓN DE ASPECTOS DE SEGURIDAD FÍSICA E IMPACTO SOBRE TERCEROS

| ASPECTOS DE SEGURIDAD FÍSICA E IMPACTO SOBRE TERCEROS |  | PESO ASIGNADO (%) |
| --- | --- | --- |
| Autorizaciones | I | 20.00 |
| Régimen de propiedad / tenencia | J | 10.00 |
| Nivel de conflictividad | K | 30.00 |
| Impacto sobre la unidad de producción | L | 20.00 |
| Número de afectados | M | 20.00 |
| TOTAL |  | 100.00 |

Tabla 16. Matriz de Ponderación de Parámetros de Impacto Ambiental. Organización de P.Y.C.P.

RESULTADOS DE ASPECTOS DE SEGURIDAD FÍSICA E IMPACTO SOBRE TERCEROS

La evaluación de las opciones se encuentra resumida en las siguientes tablas. La puntuación asignado a cada parámetro sigue el criterio indicado en la tabla 5.

| PARÁMETROS |  | PESO (%) | OPCIÓN N° 1 |  | OPCIÓN N° 2 |  | OPCIÓN N°3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PUNTOS EVALUADO | PUNTOS AJUSTADO | PUNTOS EVALUADO | PUNTOS AJUSTADO | PUNTOS EVALUADO | PUNTOS AJUSTADO |
| Autorizaciones | I | 20.00 | 4.00 | 80.00 | 4.00 | 80.00 | 4.00 | 80.00 |
| Régimen de propiedad / tenencia | J | 10.00 | 2.00 | 20.00 | 2.00 | 20.00 | 2.00 | 20.00 |
| Nivel de conflictividad | K | 30.00 | 4.00 | 120.00 | 2.00 | 60.00 | 2.00 | 60.00 |
| Impacto sobre la unidad de producción | L | 20.00 | 4.00 | 80.00 | 4.00 | 80.00 | 4.00 | 80.00 |
| Número de afectados | M | 20.00 | 4.00 | 80.00 | 4.00 | 80.00 | 4.00 | 80.00 |
| TOTAL |  | 100 | -- | 380.00 | -- | 320.00 | -- | 320.00 |

TABLA 17. Matriz de Selección de Parámetros de Impacto Ambiental de Rutas de Línea. Organización de P.Y.C.P.

# CONCLUSIÓN

El análisis integral de las opciones consideradas para la Línea de transmisión simple terna en 115 kV, dos (02) conductores por fase 1024,5 kcmil, ha arrojado como la mejor opción la Nº 1 y así se ha dejado asentado en la minuta de fecha 10/08/2013 (ver anexo 1).

# ANEXOS

## Anexo 1. Minutas de Mesas de Trabajo.

## Anexo 2. Plano de Rutas Seleccionadas.

## Anexo 1. Minutas de Mesas de Trabajo

## Anexo 2. Plano de Rutas Seleccionadas.

Promedio de los años del 2001 al 2006