## Slide 1
Ingeniería Eléctrica
Maestría
METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA INGENIERIA CONCEPTUAL EN EL DISEÑO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS.

## Slide 2
Universidad Nacional Experimental Politécnica
“Antonio José de Sucre”
Vice-Rectorado Puerto Ordaz
Dirección de Investigación y Postgrado
Unidad Regional de Postgrado
Maestría en Ingeniería Eléctrica
Autor:
Ing. Aleiska Gómez
Tutor :
MSc. José Castro
Puerto Ordaz, Junio 2018
METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA INGENIERIA CONCEPTUAL EN EL DISEÑO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS.

## Slide 3
Introducción
Las subestaciones Eléctricas están conformadas por un conjunto de equipos instalados en determinado sitio: Interruptores, seccionadores, transformadores de potencia, transformadores de voltaje y de corriente, descargadores de sobretensión, equipos de protección y control, así como edificaciones para salas de control y casa de adquisición de datos, cuyo objeto es distribuir o transformar energía eléctrica y permitir la interconexión de los sistemas eléctricos de potencia.
En el diseño de una subestación eléctrica se requiere
Objetivos del proyecto
tensión de diseño
numero de circuitos iniciales
capacidad de los equipos de potencia transformadores, Interruptores, seccionadores y/o compensación requeridos, características de la carga
evaluaciones y estudios preliminares para generar la documentación de diseño
Este trabajo plantea una metodología para el desarrollo de la fase conceptual en el diseño de subestaciones eléctricas, a fin de establecer los criterios necesarios con la finalidad de reducir tiempos en la evaluación de las mejores opciones, esto se realizara a través del diseño de herramientas versátiles que se desarrollaran en este trabajo de grado, las cuales permitirán generar los productos que son propios de esta fase
Evaluación del sitio
Selección de la tecnología a utilizar
Estimación de costos y rentabilidad de opciones
Organigrama
Preparar la Planificación

## Slide 4
El Problema
Condiciones Actuales y Necesidades del Sistema Eléctrico
Déficit en la elaboración de la ingeniería conceptual
Propuesta:
“METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA INGENIERIA CONCEPTUAL EN EL DISEÑO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS”
Beneficios:
  Capitulo I: El problema

## Slide 5
Objetivos Específicos
Describir los componentes y parámetros principales de una Subestación Eléctrica.
Seleccionar del Sitio de Implantación.
Evaluar la tecnología para escoger el esquemas de barra, configuración y disposición física de elementos en la subestación, tipo de aislamiento: Aire o Gas, conductores, equipos, sistema de puesta a tierra, y opciones de alimentación de carga.
Formular una metodología para el desarrollo de la Ingeniería Conceptual en el Diseño de Subestaciones Eléctricas.
Objetivo General
Realizar estudios especiales de seguridad correspondientes a la fase conceptualizar, aplicados a subestaciones eléctricas
Formular la metodología para el desarrollo de la ingeniería conceptual de una subestación eléctrica en 115 kV.
Objetivos

## Slide 6
“
1
Ingeniería básica para el diseño de subestaciones eléctricas
2
Diseño e implementación de la norma IEC 61850
3
Caneva, O.
(2010)
Kauefati, A.
(2008)
Base metodológica para el diseño de la ingeniería básica de subestaciones eléctricas en 115 kV,
María Pino
Hammer, E
(2008).
  Antecedentes

## Slide 7
Ingeniería Conceptual
Subestaciones Eléctricas
Fase Conceptualizar
María Pino
La Ingeniería Conceptual es la fase en la cual se realiza, a partir del desarrollo de varias alternativas (llamadas Casos), la selección de la opción más conveniente para los escenarios establecidos. La Ingeniería Conceptual tiene por objetivo fundamental identificar la viabilidad técnica y económica de la/las alternativas visualizadas y establecer las pautas para el desarrollo de las etapas posteriores de Ingeniería Básica o Básica Extendida y de Detalle.
Una subestación es un componente del Sistema Eléctrico de Potencia (SEP) encargado de redistribuir el flujo de energía, garantizando seguridad, confiabilidad y controlabilidad.
Elaborar, evaluar y seleccionar las mejores opciones, estableciendo costos y tiempos de ejecución y conformado la organización para las fases .
Organizarse para la fase de planificación del proyecto.
Selección de las opciones preferidas y realizar un estimado de costos clase IV.
  Bases Teóricas

## Slide 8
Tipo Investigación
Nivel de Investigación
Población
Técnicas de Recolección y Análisis de la Información
Diseño no Experimental
Descriptivo
Subestación Eléctrica PIGAP III
Investigación Bibliográfica, Observación Directa
  Marco Metodológico

## Slide 9
  Componentes y parámetros principales de una Subestación Eléctrica.
Tiempo de vida útil promedio de equipos: 20 años.
      TECNOLOGÍA AIS
Tecnología convencional con aislamiento en aire lo cual implica equipos de gran tamaño.
Es susceptible a las condiciones ambientales (Humedad, Contaminantes, Animales) debido a que los sistemas y componentes son abiertos y están en contacto con el medio ambiente.
Requiere mantenimiento programado anual debido a la necesidad de limpieza, ajustes e inspección de partes internas.

## Slide 10
  Componentes y parámetros principales de una Subestación Eléctrica.
Tecnología GIS
Inmune al medio ambiente (Sistemas sellados, aislados del medio ambiente).
Mínimo mantenimiento.
Mayor Seguridad
Tiempo de vida útil promedio de equipos: 30 años.
      TECNOLOGÍA GIS

## Slide 11
  Componentes y parámetros principales de una Subestación Eléctrica.
Tipo | AIS | GIS | Aplicaciones GIS
Espacio | Ilimitado | Limitado | Ciudades, industrias y zonas montañosas
Ambiente | Normal | Extremo | Contaminación, viento y limitado acceso
Mantenimiento | Normal | Reducido | Mano de obra costosa y escaza
AIS | GIS
Diseño estructural y espacial | Diseño modular y compacto
Instalación exterior | Instalación interior y exterior
Mayor espacio | Menor espacio
Exposición a la intemperie | Aislamiento a la intemperie
Menor seguridad | Mayor seguridad
Menor confiabilidad | Mayor confiabilidad
Menor costo de equipos | Menor costo de O&M
Menor vida útil | Mayor vida útil
No requiere monitoreo de aire | Monitoreo continuo de gas

## Slide 12
Costo durante el Ciclo de Vida | AIS | GIS
Planificación e Ingeniería | 100% | 80%
Equipos primarios | 100% | 120%
Equipos secundarios | 100% | 100%
Trabajos Civiles Estructuras | 100% | 60%
Montaje eléctrico y levantamiento | 100% | 70%
Mantenimiento | 100% | 50%
Interrupccion del servicio | 100% | 50%
Costos después de 10 años de Instalada | 100% | Max 70%
  Componentes y parámetros principales de una Subestación Eléctrica.

## Slide 13
Impacto Ambiental de una Subestación AIS vs GIS | AIS | GIS
Consideraciones de Energía primaria | 100% | 73%
Requerimiento de Área | 100% | 14%
Acidificación | 100% | 81%
Efecto Invernadero | 100% | 79%
Nitrificación | 100% | 71%
  Componentes y parámetros principales de una Subestación Eléctrica.

## Slide 14
Una vez seleccionado el tipo de subestación a proyectar se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos:
  Componentes y parámetros principales de una Subestación Eléctrica.
Condiciones ambientales normalizadas.
Temperatura, nivel isoceraunico, sismos, vientos etc.
Tensiones nominales.
Sobretensiones de origen atmosférico, de maniobra y a frecuencia industrial.
Corriente nominal y de cortocircuito.
Pórticos.
Soportes de equipos.
Soportes de barras.
Distancias de seguridad entre fase y a tierra.

## Slide 15
Una vez seleccionado el tipo de subestación a proyectar se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos:
  Componentes y parámetros principales de una Subestación Eléctrica.
Equipos que pueden permitir el mantenimiento con seguridad.
Criterios tales como la elevación de la temperatura en condiciones de operación normal o de emergencia. Tamaños normalizados, tipos de conector, aisladores, anclajes, interferencias radiofónicas.
Criterios para la selección de cables de mando y medida. Uso de blindaje.
Criterios generales para la protección de líneas (confiabilidad, seguridad, estabilidad)

## Slide 16
Una vez seleccionado el tipo de subestación a proyectar se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos:
Esquemas de principios para la protección de transformadores, baterías de condensadores, barras, fallas de interruptores, salidas).
Tipo de mando y señalización requeridos en cada tipo de subestación.
Lista Preliminar de Equipos Mayores
  Componentes y parámetros principales de una Subestación Eléctrica.

## Slide 17
Equipos | Relación de equipos | 
Alta tensión | Interruptores automáticos Seccionadores Seccionadores de puesta a tierra Aisladores. | Transformador de corriente Transformador de tensión Pararrayos Material de conexión
Equipos de transformación y compensación | Autotransformadores y transformadores Reactores de línea Reactores de neutro | Baterías de condensadores Compensación serie Compensación estática Transformador de puesta a tierra
Equipos de media tensión | Celdas Interruptores Seccionadores de puesta a tierra Transformadores de corriente | Transformadores de tensión Pararrayos Aisladores de soporte Cables y terminales
  Componentes y parámetros principales de una Subestación Eléctrica.

## Slide 18
Según la naturaleza del proyecto, se deberán realizar los estudios eléctricos que apliquen:
Estudios del sistema
  Componentes y parámetros principales de una Subestación Eléctrica.

## Slide 19
  Componentes y parámetros principales de una Subestación Eléctrica.

## Slide 20
  Componentes y parámetros principales de una Subestación Eléctrica.

## Slide 21
El documento de especificaciones técnicas de los equipos de la subestación Deberá tener, como mínimo, el siguiente contenido:
.Objetivos
Definiciones
Alcance
condiciones del sistema eléctrico
Ubicación y condiciones del sitio
Condiciones Ambientales y Meteorológicas del Sitio
Contaminación
Tensiones Auxiliares de Servicio
Normas, códigos y documentos de referencia
Normas y Códigos Nacionales
Normas y Códigos Internacionales
Documentos y/o Planos de Referencia
REQUERIMIENTOS GENERALES
Alcance
Características Constructivas
Pruebas
Transporte
Tiempo de entrega
información, documentos, garantías y asistencia técnica
características técnicas garantizadas.
  Componentes y parámetros principales de una Subestación Eléctrica.

## Slide 22
      Tipos de documentos y planos a generar
1. Diagrama Unifilar
2. Diagrama Unifilar Ampliado incluyendo esquema de protecciones eléctricas
3. Diagrama trifilar
4. Plano de Implantación Eléctrico
5. Preparación del sitio
6. Diseño de la cerca
7. Plano de Implantación general
8. Diagrama de elevación de estructuras
9. Diseños de la Fundación
10. Diseño de puesta a tierra
  Componentes y parámetros principales de una Subestación Eléctrica.

## Slide 23
Esquema del Análisis Preliminar de Peligros, PDVSA IR-S-02
En esta fase del diseño la información disponible está limitada al tipo de proceso, equipos mayores, volúmenes manejados, condiciones de operación y diagramas de flujo del proceso.
Para identificar escenarios potenciales de accidentes con consecuencias mayores.
En esta está etapa deben emplearse los métodos:
Análisis Preliminar de Peligros (APP).SCIP-IG-S-01-P
Cálculos Preliminares de Consecuencias (CPC).
  Realizar estudios especiales de seguridad correspondientes a la fase conceptualizar, aplicados a subestaciones eléctricas

## Slide 24
Método cualitativo que identifica posibles secuencias de accidentes y por ende, identifica peligros, consecuencias y algunas posibles vías de reducción del Riesgo.
El método incluye un exámen de las posibles desviaciones a la intención de diseño, construcción, modificación y operación
      ¿QUÉ PASARÍA SI? (What if)
      Características
Predictivo
Grupo de trabajo multidisciplinario con experiencia en los procesos
Aplicable en todas las etapas de la instalación
Revisión sistemática del proceso
Previene accidentes
  Realizar estudios especiales de seguridad correspondientes a la fase conceptualizar, aplicados a subestaciones eléctricas

## Slide 25
Metodología
PASOS PARA EL ANÁLISIS
Dividir el sistema en nodos de estudios
Selección del nodo (líneas, recipiente, equipo, instrumentos)
Describir intención del diseño
Aplicar pregunta ¿Qué pasaría si ? (“What if”)
Identificar peligros:
- Aplicar listas de verificación
- Identificar consecuencias
Evaluar el riesgo (probabilidad, severidad) *Opcional
Formular recomendaciones
Repetir el procedimiento para cada nodo
Emitir un reporte
Implementar acciones correctivas
Definir alcance del análisis
Seleccionar grupo de trabajo
Obtener información básica
Desarrollar técnica “ ¿Qué pasaría sí?”
Hacer reportes
Emitir recomendaciones
  Realizar estudios especiales de seguridad correspondientes a la fase conceptualizar, aplicados a subestaciones eléctricas

## Slide 26
Hoja de registro del hazop
  Realizar estudios especiales de seguridad correspondientes a la fase conceptualizar, aplicados a subestaciones eléctricas

## Slide 27
  Propuesta de Metodológica
Visualizar
Conceptualizar
Definir
Implantar
Operar
Elaborar, Evaluar y seleccionar las mejores opciones, estableciendo costos, tiempos de ejecución y conformado la organización en las fases siguiente
Conformar Equipo de Trabajo
Formalizar Objetivos, roles y responsabilidades
Preparar plan para conceptualizar/definir
Evaluar la Tecnología
Evaluar el Sitio
Preparar estimados de costos clase IV
Evaluar la Rentabilidad de las opciones
Prepara la Solicitud para alcanzar estimados clase II
Organizarse para la planificación del proyecto
Selección de las opciones preferidas estimados de costos clase II
Establecer los pasos necesarios a seguir para la correcta ejecución de la Ingeniería Conceptual

## Slide 28
Propuesta de Metodológica
Visualización del proyecto
Entrada a la Fase o Tarea/requisito para ejecutar la actividad
Conformar el equipo de trabajo:
A. Identificar de organizaciones involucradas
B. Identificar de competencias para conformar el equipo de trabajo
C. Identificar de equipos de apoyo (riesgos, tecnologías, sitio, mercado)
D. Seleccionar de los miembros del equipo de trabajo
E. Solicitar recursos a consultoras o contratar servicios profesionales (DSO)
F. Designar equipo de trabajo para la fase conceptualizar
G. Elaborar acuerdo de servicio fases conceptualizar y definir
GGPIC fase conceptualizar: Conformar el equipo de trabajo.
(*) Modelo para la elaboración del acuerdo de servicio.
Resultado. Equipo de Trabajo Conformado
Objetivo: Organizarse para la fase de planificación del proyecto

## Slide 29
Propuesta de Metodológica
Documento soporte de decisión
Entrada a la Fase o Tarea/requisito para ejecutar la actividad
Formalizar objetivos, roles y responsabilidades:
A. Validar propósitos y metas del proyecto
B. Establecer el mandato (presentación)
C. Verificación de la alineación del proyecto con los objetivos corporativos
D. Enumerar opciones conocidas / Identificar opciones técnicamente factibles
E. Identificar practicas de incremento de valor aplicables a las opciones
GGPIC fase conceptualizar: Formalizar objetivos, roles y
responsabilidades.
(*) Modelo para la elaboración de la presentación con el
contenido del mandato D&D.
Documento mandato (presentación).
Identificación preliminar de
opciones.
Prácticas de incremento de valor identificadas.
Objetivo: Organizarse para la fase de planificación del proyecto

## Slide 30
Propuesta de Metodológica
Documento soporte de decisión
DSD1
PEP Clase V que incluya plan
Clase II fase conceptualizar.
Entrada a la Fase o Tarea/requisito para ejecutar la actividad
Preparar plan para conceptualizar / definir:
A. Identificar de métodos y recursos para desarrollar planificación preliminar
del proyecto
B. Describir premisas consideradas en la planificación del proyecto
C. Elaborar plan de la calidad proyecto fases conceptualizar y definir
D. Elaborar cronograma de actividades de la fase
E. Elaborar curva planificada física de la fase
F. Elaborar curva planificada financiera de la fase
G. Elaborar estructura de partición del trabajo (EPT)
H. Inicio preparación del plan de ejecución del proyecto (PEP) Clase IV
GGPIC fase conceptualizar: Preparar plan para conceptualizar / definir.
Modelo para la elaboración del plan de calidad fase conceptual y definir.
Plan para conceptualizar / definir. Plan de la calidad.
Objetivo: Organizarse para la fase de planificación del proyecto

## Slide 31
Propuesta de Metodológica
Planos de situación.
Condiciones ambientales.
Condiciones geotécnicas.
Condiciones geográficas.
Entrada a la Fase o Tarea/requisito para ejecutar la actividad
Evaluar el sitio:
A. Identificación de restricciones (ambiental, político, legal, financiero, social, laboral)
B. Selección del sitio
C. Puntos de interconexión y/o limites de batería
D. Compatibilidad del sitio con las tecnologías evaluadas
E. Documentar el proceso de selección del sitio
GGPIC fase conceptualizar: Evaluar el sitio. PDVSA IR-M-01 “Separación entre Equipos e Instalaciones
Documento de selección del sitio.
Objetivo: Seleccionar la(s) opción(es) preferida(s)

## Slide 32
Aspectos relativos a los objetivos del sitio:
Posibilidad de crecimiento o de expansiones de capacidad futuras
Nivel de impuestos y otras consideraciones legales
Objetivo de largo plazo
Facilidad de acceso al mercado
Facilidad de acceso a la materia prima a bajos costos
Disponibilidad y costo de la tierra.
Transporte.
Costo de la energía
Optimización de la infraestructura (facilidades de interconexión
Análisis respecto a la labor de construcción y operación
Disponibilidad.
Consideraciones éticas
Consideraciones para Evaluación del sitio

## Slide 33
Aspectos relativos a los objetivos del sitio:
Actitud de la fuerza laboral.
Costo de la fuerza laboral.
Destrezas de la fuerza laboral.
Aspectos sindicales.
Análisis regional
Facilidad de atraer y retener profesionales
Consideraciones para Evaluación del sitio

## Slide 34
Aspectos relativos a los objetivos del sitio:
Servicios e infraestructura (clínicas, tiendas, agua, luz, teléfono, aseo, etc.) y costos relativos
Calidad de vida.
Capacidades y costos de las industrias locales relacionadas
Incentivos financieros locales.
Inventivos de crecimiento
Restricciones ambientales.
Análisis de costo para cada ubicación
Consideraciones para Evaluación del sitio

## Slide 35
Aspectos relativos a las características del sitio
Consideraciones hidrológicas.
Capacidad portante del suelo.
Carreteras
Fundaciones de equipos.
Otras consideraciones geotécnicas (sismicidad, etc.)
Consideraciones de drenaje del terreno
Implicaciones históricas del sitio
Condición de uso del sitio
Consideraciones para Evaluación del sitio

## Slide 36
Fundaciones de edificios.
Evaluación ambiental
Disponibilidad de datos de calidad ambiental del aire.
Uso del terreno circundante a la obra
Facilidad de disposición de efluentes
Consideraciones para Evaluación del sitio

## Slide 37
Aspectos relativos a las características del sitio
Aguas de lluvias
Topografía del sitio.
Efluentes de proceso
Efluentes sanitarios
Uso de la tierra de los alrededores
Acceso (carreteras, muelles, aeropuertos) para construcción y operación.
Factibilidad de construcción
Propiedad del terreno
Costo total de desarrollo del terreno.
Aspectos meteorológicos
Consideraciones para Evaluación del sitio

## Slide 38
Se seleccionan aquellas variables o aspectos que son importantes para la escogencia de la ubicación, la siguiente tabla se propone para la discusión
Para cada opción a evaluar se calificará cada una de las variables en el rango de 1 a 5.
Se le asigna un peso o ponderación para indicar la importancia relativa entre todas las variables, esta se puede expresar en puntos o en porcentaje.
Evaluación del Sitio
Se asignará la calificación más alta en la medida que la variable se acerque al valor ideal o deseado, por ejemplo se asignará el valor más alto a la variable “Costo” a aquella opción que tenga el costo más bajo
Luego de calificar todas las variables para las diferentes opciones se procederá a la totalización, siendo la opción más conveniente la que obtenga la mayor puntuación.
Se propone para la selección de la opción de ubicación la siguiente metodología:
Consideraciones para Evaluación del sitio

## Slide 39
Con la finalidad de acotar el alcance de la Evaluación de Opciones, se presentó a la Mesa Técnica los diferentes parámetros a considerar en la selección de la ruta, asignándoles la siguiente puntuación.
PARAMETRO | PESO %
TÉCNICOS | 50
PROPIEDADES Y CATASTRO | 15
AMBIENTE | 15
SEGURIDAD INDUSTRIAL | 20
Línea con el punto anterior, se presentó a la Mesa Técnica los parámetros que serán objeto de consideración, tanto para la Fase de Ponderación, basada en la importancia relativa de un parámetro con relación a otro; así como para la Fase de Comparación de las opciones de ubicación. Los parámetros considerados se muestran a continuación
Consideraciones para Evaluación del sitio

## Slide 40
Consideraciones para Evaluación del sitio

## Slide 41
Consideraciones para Evaluación del sitio

## Slide 43
    Una vez evaluado los resultados que se muestran en la tabla anterior, se concluye que la opción seleccionada es la opción (N° 1), con un índice ponderado de 3.65, frente a opción N°2= 3.32 y opción N° 3= 3.42.
Conclusiones
Recomendaciones
Las Gerencia de Seguridad Industrial y Gerencia de Propiedades y Catastro, recomiendan realizar un estudio de detección de metales, para descartar la presencia de líneas de flujo o de trasferencia en la opción seleccionada, para así tomar las medidas pertinentes.
Consideraciones para Evaluación del sitio

## Slide 44
Propuesta de Metodológica
Opciones identificadas.
Tecnologías disponibles.
Entrada a la Fase o Tarea/requisito para ejecutar la actividad
Evaluar la tecnología:
A. Desarrollar la información básica del proyecto
B. Identificar las tecnologías disponibles
C. Contactar a los licenciantes de tecnologías
D. Realizar la evaluación técnica preliminar
E. Visitar plantas que utilicen tecnologías evaluadas y seleccionar lista corta
F. Desarrollar alternativas del proceso
G. Solicitar información técnica detallada
H. Elaborar estimado de costo de la tecnología
I. Realizar análisis técnico económico para la selección
J. Selección definitiva de la(s) tecnología(s)
K. Documentación del trabajo, reportes de avance y resultado final
GGPIC fase conceptualizar: Evaluar la tecnología.
Informe de la evaluación de la tecnología.
Objetivo: Seleccionar la(s) opción(es) preferida(s)

## Slide 45
Pasos a Seguir en la Evaluación de Tecnologías
En el desarrollo de la información básica del proyecto se
consideraron los siguientes aspectos:
Capacidad y ubicación de la S/E.
Especificaciones de los productos
Disponibilidad, calidad y costo de la materia energía disponible, materia prima
Disponibilidad y condiciones de entrega de los servicios en el sitio de ubicación.
Condiciones climáticas.
Regulaciones ambientales.
Estándares de ingeniería.
Requerimientos de almacenaje de equipos eléctricos, relés, gabinetes de control y protección
Se identifican las tecnologías disponibles
Se contactan a los licenciantes de tecnología
Se realizó la evaluación técnica preliminar
Evaluación de la tecnología

## Slide 46
Pasos a Seguir en la Evaluación de Tecnologías
Tecnologías evaluadas
Se visitaron las plantas que utilizan las tecnologías evaluadas.
Se establecieron criterios de selección basados en los objetivos del proyecto
Se desarrollaron alternativas al proceso considerando
Servicios disponibles:
Flexibilidad operacional
Contructibilidad
Los licenciantes presentaron propuestas técnicas detalladas
Se elaboraron los estimados de costos
Se realizó el análisis técnico-económico para la selección definitiva de la tecnología
Evaluación de la tecnología

## Slide 47
Pasos a Seguir en la Evaluación de Tecnologías
En la selección definitiva de la tecnología se consideraron para el
aseguramiento tecnológico los siguientes aspectos:
Selección del contratista de ingeniería
Acuerdos de transferencia de tecnología
Licencia de tecnología.
Consultas durante la ingeniería de detalle.
Revisión de dibujos de detalles layauot electricos
Adiestramiento técnico.
Asistencia durante el arranque
Procedimientos de arranque y operación
Garantías.
Soporte continuo..
Evaluación de la tecnología

## Slide 48
Objetivos del análisis
Descripción de los productos y procesos
Factores relativos a la aplicabilidad de las tecnologías y los mercados
Análisis financiero. (Se incluyeron los planes para el análisis financiero de cada tecnología).
Determinación del marco regulatorio y de la necesidad de una evaluación ambiental o toxicológica.
Estado del marco legal y de patentes
Estado del grado de conocimiento y de la tecnología.
Cronograma con hitos, que incluye
Fecha de formación del quipo.
Identificación de todas las
Tecnologías a ser consideradas.
Acuerdos de confidencialidad
para todas las tecnologías abordadas en detalle.
Muestras de productos obtenidos / analizados
La documentación del análisis de tecnologías contiene la siguiente Información

## Slide 49
Todos los sitios visitados y las reuniones sostenidas
Toda la información para el análisis financiero. Estos incluyen
pronósticos de ventas, precio y volumen de cada producto (a corto y largo plazo) y todos los elementos de costo (labor, bienes, capital, etc. ) de cada tecnología
Determinación del marco regulatorio que aplica a cada tecnología.
Determinación del marco legal y de patentes de cada tecnología.
Determinación de riesgos
Fecha de la revisión por parte de los niveles decisorios de los criterios de selección.
Fecha para el reporte final y la emisión de las recomendaciones
Se elaboró la presentación a la gerencia y el informe formal (informe final)
Definición y Desarrollo
Documentación del Análisis de Tecnologías

## Slide 50
La presentación a la gerencia demuestra que:
Los métodos de análisis han sido rigurosos.
Los resultados son completos y precisos
Las recomendaciones están bien fundamentadas, estructuradas de manera sólida y responsable
Las recomendaciones satisfacen los objetivos de la Corporación y podrán ser alcanzadas dentro de las restricciones y requerimientos
establecidos
La tecnología seleccionada es la correcta.
Definición y Desarrollo
Documentación del Análisis de Tecnologías

## Slide 51
CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PIGAP III 115 / 34,5 kV
Selección de Esquemas de Barras

## Slide 52
ANTECEDENTES
OBJETIVO GENERAL
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
PLANTEAMIENTO DE OPCIONES
Contenido

## Slide 53
Proyectos
Siembra Petrolera
Producción
Aumentar
266 MBD1
Construcción
S/E PIGAP III
Se requiere
Interconexión con las SSEE
Furrial, Amana y Travieso
1 Posición
de reserva
Aumentar la
Confiabilidad
Suplir la carga de la
Planta de compresión
de gas PIGAP III
Posiciones para
generación local
y cogeneración
Antecedentes

## Slide 54
Ortofotografía de la zona con: (1) Ubicación de la Planta PIGAP III; (2) Ubicación de la S/E Amana; (3) Ubicación de la S/E Furrial EDELCA.
2
3
Carretera Maturín-Pta de Mata
Ubicación Geográfica

## Slide 55
Se trata ahora de elegir el esquema de barras en 115 kV de la nueva subestación PIGAP III con estas salidas:
- Línea Furrial, conductor 1024,5 kCM, simple terna.
Línea Amana, conductor 500 kCM.
Línea Travieso , conductor 500 kCM.
- 4 Salidas a la transformación en 115/34,5 kV de 50/60 MVA.
- 1 Posición de reserva.
Premisas

## Slide 56
PARÁMETROS | DEFINICIÓN
Flexibilidad y modulación | Desarrollo modular de los dos tipos básicos de configuración, de tal modo que permita cambios en la configuración inicial para emigrar de una configuración sencilla a una más compleja o configuración final.
Facilidad de operación | Complejidad y seguridad de las operaciones para despejar una falla o aislar un elemento.
Facilidad de mantenimiento | Representa el costo Inicial de Inversión más el costo marginal de la imposibilidad de suministrar la energía, en determinado periodo.
Facilidad de Expansión | Previsión para expansión sin que el esquema final implique interrupción de la instalación existente.
Facilidad de Construcción | Grado de complejidad de un esquema en su diseño e implantación, en la medida que aumenta el número de elementos o equipos que la conforman.
Espacio Físico | Las áreas necesarias para los diferentes arreglos de barra utilizando una determinada disposición física.
Costo | Representa el costo Inicial de Inversión más el costo marginal de la imposibilidad de suministrar la energía, en determinado periodo.
Confiabilidad | Probabilidad de que una subestación pueda suministrar energía durante un periodo de tiempo dado, bajo la condición de que al menos un componente esté fuera de servicio.
Parámetros a Evaluar

## Slide 57
 | Calificación |  |  |  | 
VARIABLES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Confiabilidad | Muy baja | Baja | Moderada | Alta | Muy alta
Espacio Físico | Muy grande | Grande | Medio | Bajo | Muy bajo
Facilidad de mantenimiento | Muy compleja | Compleja | Moderada | Sencilla | Muy sencilla
Costo | Muy alto | Alto | Moderado | Bajo | Muy bajo
Facilidad de Expansión | Muy baja | Baja | Moderada | Alta | Muy alta
Flexibilidad y modulación | Muy baja | Baja | Moderada | Alta | Muy alta
Facilidad de operación | Muy compleja | Compleja | Moderada | Sencilla | Muy sencilla
Facilidad de constructibilidad | Muy compleja | Compleja | Moderada | Sencilla | Muy sencilla
Metodología de Selección

## Slide 58
PARÁMETROS | PESO | PESO (%) |  |  | BREAKER Y MEDIO |  | ANILLO COMBINADO | 
 |  |  |  |  | Calificación | Puntaje | Calificación | Puntaje
Confiabilidad |  |  | Muy Baja | 1 |  |  |  | 
 | 5 | 18% | Baja | 2 | 2 | 10 | 2 | 10
 |  |  | Media | 3 |  |  |  | 
 |  |  | Alta | 4 |  |  |  | 
 |  |  | Muy Alta | 5 |  |  |  | 
Espacio Físico |  |  | Muy Grande | 1 |  |  |  | 
 |  |  | Grande | 2 |  |  |  | 
 |  |  | Medio | 3 |  |  |  | 
 | 3 | 11% | Bajo | 4 | 4 | 6 | 4 | 6
 |  |  | Muy Bajo | 5 |  |  |  | 
Ejemplo de matriz de selección
5
2
10
Metodología de Selección

## Slide 59
FASE DE PONDERACION DE LOS PARAMETROS. Con la información disponible, la Mesa Técnica estableció la metodología para determinar el peso relativo de cada uno de los parámetros, definiendo la importancia relativa de un parámetro con respecto al otro. Igualmente se indicó, que cada parámetro tiene un valor máximo de 5 puntos, y que el mismo se disminuirá en función del menor grado de importancia o relevancia de este para el Proyecto. Acto seguido, se procedió a la evaluación y ponderación de cada uno de los parámetros:
Metodología de Selección Ponderación de Parámetros

## Slide 60
CONFIABILIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO
En este punto, la Mesa Técnica establece el grado de importancia que representa este parámetro en el Proyecto. Se expuso la importancia de la continuidad operacional y el impacto que tiene la interrupción del suministro eléctrico en los procesos petroleros. Se consideró la Subestación PIGAP III en un grado de importancia similar a la Subestación FURRIAL- EDELCA, por los procesos que dependen de ella. Se pondero este parámetro en Cinco (5) Puntos.
Metodología de Selección Ponderación de Parámetros

## Slide 61
  ESPACIO FISICO:
En este punto se evalúan las limitaciones/facilidades que se poseen de la zona donde se prevé realizar el proyecto a fin de establecer su grado de importancia relativa con relación a los otros parámetros. Previamente se había realizado un recorrido aéreo y terrestre de la zona, con participación de personal de Ambiente PDVSA, con lo cual se dispone de información de primera línea de las condiciones ambientales de la zona. Se ponderó este parámetro en dos (2) puntos.
ARREGLO | ÁREAS, POSICIÓN RELATIVA | VALOR
Doble Barra | Media Alta | 17.050 m2
Interruptor y medio | Alta | 18.000 m2
Anillo Combinado (alto perfil) | Baja | 10.800 m2
Barra principal seccionada y barra de transferencia | Media Alta | 17.050 m2
Metodología de Selección Ponderación de Parámetros

## Slide 62
  FACILIDAD DE MANTENIMIENTO
En la ponderación de este parámetro, se consultó a los operadores de Servicios Eléctricos que formaban parte de la mesa técnica, para la valoración de este parámetro. Se plantearon varios escenarios y se debatió la importancia del parámetro para el producto terminado. La ponderación de este parámetro se estableció en cuatro (4) puntos.
  COSTO
En este punto se evaluó las restricciones o disponibilidades presupuestarias del proyecto para su ponderación relativa. Se indicó a la Mesa Técnica, que los estimados de costos de los proyectos eléctricos, promedian el 10% del costo total del Proyecto asociado de Producción. En tal sentido, si bien no se aprecia limitante significativa en la disponibilidad presupuestaria, la misma debe tenerse presente a lo largo del desarrollo del proyecto. La ponderación de este parámetro se estableció en tres (3) Puntos.
Metodología de Selección Ponderación de Parámetros

## Slide 63
  COSTO
Se presentó una tabla de costos de inversión inicial (Clase V) de diferentes tipos de subestaciones, en dimensión similar a la prevista para el proyecto, y que será empleada en la fase de evaluación de esquema
Arreglo | % Costo relativo a barra en anillo combinado | Valor MM$
Doble Barra | 87,4 | 20,86
Interruptor y medio | 106,3 | 25,38
Anillo Combinado | 100,0 | 23,87
Barra principal seccionada y barra de transferencia | 90,8 | 21,67
Metodología de Selección Ponderación de Parámetros

## Slide 64
  FACILIDAD DE OPERACIÓN
En la ponderación de este parámetro, se consultó a los operadores de Servicios Eléctricos que formaban parte de la mesa técnica, para la valoración de este parámetro. Se plantearon varios escenarios y se debatió la importancia del parámetro para el producto terminado. La ponderación de este parámetro se estableció en cuatro (4) puntos.
Con relación a este parámetro, privó la opinión de los operadores presentes en las mesas técnicas anteriores. En este punto, se plantearon varios escenarios sobre los cuales el operador interactúa día a día con estaciones en servicio y bajo su custodia. En términos generales, se estableció que los esquemas de bajo perfil, presentan ventajas comparativas sobre los esquemas de alto perfil. Por otro lado, sigue pendiente de parte de la Consultora ubicar información estadística relacionada con este parámetro que pueda ser incorporada en otras mesas de trabajo de proyectos similares.
Metodología de Selección Ponderación de Parámetros

## Slide 65
  FACILIDAD DE CONSTRUCCION
Para la ponderación de este parámetro, se consideró principalmente el grado de complejidad de la Subestación y de cómo este podría afectar en los tiempos de entrega del proyecto, evaluando la holgura disponible. La ponderación de este parámetro se estableció en tres (3) puntos.
Consideraciones
Para este parámetro, se le consultó a las empresas que están desarrollando la Ingeniería y que tiene experiencia en diseño y construcción de infraestructuras eléctricas. En este punto, se consideró, tanto lo relacionado con infraestructura propia del esquema, como las facilidades que presenta, con relación a la integración de los elementos a los cuales se le prestará servicio. Se concluyo que mientras mayor es el número de circuitos, mas facilidades comparativas presentan los esquemas de bajo perfil sobre los esquemas de alto perfil. Sin embargo se solicitó a la consultora ubicar referencia o estadísticas de clase mundial para complementar la evaluación.
Metodología de Selección Ponderación de Parámetros

## Slide 66
Completada la revisión y evaluación de la información disponible, la Mesa Técnica acordó la ponderación de cada uno de los parámetros y eligió como primer escenario, el mostrado en la siguiente tabla:
ITEM | PARAMETROS | PESOS | 
 |  | Absoluto | %
1 | CONFIABILDAD | 5 | 22
2 | ESPACIO FISICO | 2 | 9
3 | FACILIDAD DE. MANTENIMIENTO | 4 | 17
4 | COSTO | 3 | 13
5 | FAC. EXPANSION | 2 | 9
6 | FAC Y MODULACIO | 0 | 0
7 | FAC. DE OPERACION | 4 | 17
8 | FAC. CONSTRUCCION | 3 | 13
 | TOTAL | 23 | 100
Metodología de Selección Ponderación de Parámetros

## Slide 67
La mesa técnica evaluó los diferentes esquemas eléctricos: Interruptor y Medio, Anillo Combinado Alto Perfil, Doble Barra y Barra Principal con barra de Transferencia, dando como resultado lo indicado en la Tabla ESCENARIO 1:
Posterior a estos resultados, se realizó un ajuste de sensibilidad de los parámetros, a fin de verificar la tolerancia de los resultados obtenidos. La ponderación de los parámetros, una vez aplicado el ajuste de sensibilidad, se indica en la siguiente tabla. Así mismo, los resultados de la evaluación, con estos pesos, se muestran en la Tabla ESCENARIO 2:
ITEM | PARAMETROS | PESOS | 
 |  | Absoluto | %
1 | CONFIABILDAD | 5 | 25
2 | ESPACIO FISICO | 2 | 10
3 | FACILIDADES DE MANTENIMIENTO | 2 | 10
4 | COSTO | 2 | 10
5 | FAC. EXPANSION | 3 | 15
6 | FAC Y MODULACIO | 0 | 0
7 | FAC. DE OPERACION | 3 | 15
8 | FAC. CONSTRUCCION | 3 | 15
 | TOTAL | 20 | 100
Metodología de Selección Ponderación de Parámetros

## Slide 68
ESCENARIO #1

## Slide 69
ESCENARIO #2

## Slide 70
Sobre la base del ESCENARIO 1, como del ESCENARIO 2 (ajuste de sensibilidad), los resultados obtenidos en grado de prioridad relativa para su elección, fueron
ESQUEMA | VALORACION | 
 | ESCENARIO 1 | ESCENARIO 2
BARRA PRINCIPAL CON BARRA DE TRANSFERENCIA | 89 | 78
DOBLE BARRA | 86 | 74
INTERRUPTOR Y MEDIO | 81 | 74
ANILLO COMBINADO DE ALTO PERFIL | 73 | 67
Evaluación de Resultados

## Slide 71
Una vez completado el ajuste de sensibilidad, se observa que el esquema de Interruptor y Medio se iguala al de Doble Barra (Escenario 2). Sobre este resultado, se hizo necesario incorporar elementos de valor, con la finalidad de asegurar la selección definitiva. En este punto, Servicios Eléctricos Oriente, incorporó a la Mesa, consideraciones de Calidad de Servicio que demanda PDVSA a su principal proveedor EDELCA, mediante el “Contrato de Servicio Eléctrico” #3‑10‑229, donde se exige una disponibilidad de servicio de 99,9828%, esto es una alta confiabilidad. Así mismo, informó que los esquemas utilizados por EDELCA para garantizar esta disponibilidad de servicio, son típicamente el de Interruptor y Medio. Tal es el caso de la S/E FURRIAL ‑ EDELCA 400 kV, esta bajo el esquema de interruptor y medio.
Evaluación de Resultados

## Slide 72
Las acotaciones indicadas en el punto anterior, permiten descartar el esquema de Barra Principal con Barra de Transferencia y el esquema de Doble Barra, por tener una confiabilidad por debajo del mínimo que exige PDVSA a EDELCA. Por otro lado, se realizó la acotación que el número de circuitos de la nueva subestación eléctrica es superior a seis (06), lo cual favorece al esquema de interruptor y medio, sobre el de anillo combinado, tal como señalan las mejores prácticas para el diseño de subestaciones eléctricas.
En consecuencia, sobre la base de lo aportes indicados en los puntos 11 y 12, la Mesa Técnica concluye que el esquema más conveniente para la Subestación Eléctrica PIGAP III, es el Esquema de Interruptor y Medio.
Evaluación de Resultados

## Slide 73
Propuesta de Metodológica
Informe evaluación de
tecnologías.
Informe de selección del sitio para
implantación.
Entrada a la Fase o Tarea/requisito para ejecutar la actividad
Preparar alcance(s) conceptual(es) y estimados de costos Clase IV de la opción(es):
A. Validar lista de riesgos mayores / Identificación preliminar de peligros
B. Preparar planificación técnica de las ingeniería conceptual de la(s) opción(
es)
C. Desarrollar alcance conceptual de la(s) opción(es) técnicamente factibles
D. Consultar con Mantenimiento y Servicios la aplicación de criterios de confiabilidad
operacional, mantenimiento predictivo y preventivo.
E. Realizar análisis preliminar de peligros y/o cuantitativo de riesgos
F. Elaborar Documento de Intención
G. Aplicar prácticas de incremento de valor
H. Elaborar los estimado(s) de costo Clase IV de la(s) opción(es)
I. Verificar alineación de los alcances, con el propósito original del proyecto
Alcance(s) conceptual(es) que
incluyan cronogramas de hitos
principales y requerimientos de
recursos de la opción, y estimado
Clase IV opción(es).
Documento de intención.
Informes de prácticas de incremento
de valor (VIP).
Objetivo: Seleccionar la(s) opción(es) preferida(s)
GGPIC fase conceptualizar: Preparar alcance(s) conceptual(es) y estimados de costo Clase IV de la opción(es).
GGPIC, Apéndice D, Anexo C.1: Lista de verificación de productos típicos de la fase conceptualizar.
Modelo de la planificación técnica de la ingeniería conceptual.
Modelos de informes de practicas de incremento de valor.
Guías de requisitos en materias de SHA en Hazop; APP; ACR.
Guías de tipos de estudios de riesgos de proyectos
Modelo de documento de intención

## Slide 74
Propuesta de Metodológica
Entrada a la Fase o Tarea/requisito para ejecutar la actividad
Evaluar rentabilidad de las opciones:
A. Establecer los criterios de evaluación
B. Elaborar matriz de decisión opciones
C. Realizar la evaluación económica de las opciones
D. Documentar la(s) opción(es) recomendada
E. Preparar y convocar reunión mesa de trabajo No. 3
Documento opción recomendada.
Alcance(s) conceptual(es).
Estimado(s) de costo Clase IV.
Cronograma de hitos principales y
requerimientos de recursos de
cada opción(es).
Informe evaluación de
tecnologías.
Informe de selección del sitio.
GGPIC fase conceptualizar: Evaluar rentabilidad de las
opciones.
Mesa de trabajo No. 3.

## Slide 75
Propuesta de Metodológica
Entrada a la Fase o Tarea/requisito para ejecutar la actividad
Preparar solicitud de fondos para alcanzar estimados Clase II:
A. Completar la ingeniería conceptual de la opción seleccionada
B. Completar el análisis de riesgos de la opción seleccionada
C. Elaborar la lista de documentos de la ingeniería básica
D. Recursos requeridos para ejecutar la fase definir
E. Elaborar plan de ejecución de la fase definir
F. Revisar estructura de partición del trabajo (EPT)
G. Preparar PEP Clase IV del proyecto
H. Preparar estimado de costos Clase IV del proyecto, que incluya el estimado
Clase II para desarrollar la fase definir
I. Revisar planificación de procura de materiales y equipos
J. Consolidar la documentación de la ingeniería conceptual
K. Preparar Documento Soporte de Decisión 2 (DSD2)
L. Prepara y convocar reunión mesa de trabajo No. 4
M.Someter DSD2 y solicitar fondos para la fase definir
Ingeniería conceptual del proyecto.
PEP Clase IV.
Estimado de costo Clase IV.
DSD2 para aprobación.
Minuta mesa de trabajo No. 3.
Documento de soporte de la
opción seleccionada.
GGPIC fase conceptualizar: Preparar solicitud de fondos para
Modelo para elaborar PEP Clase IV.
Modelo de DSD 2.
Reunión mesa de trabajo No. 4.

## Slide 76
El paquete alcance / diseño contiene los siguientes productos: | 
Metas del proyecto y de la fase. | x
Mediciones del proyecto y de la fase. | x
Bases de diseño | x
Estimado de costo del concepto validado en "Visión" más el estimado preliminar para el análisis financiero (Clase IV). | x
Selección de la S/E tipo, AIS o GIS | x
Balance de energía | x
Lista de equipos Mayores: Transformadores, seccionadores, interruptores de Potencia | x
Opciones de Alimentación de Carga | x
Lista preliminar de Equipos de Medición y protección | x
Productos Típicos Ingeniería Conceptual de S/E 115 kV

## Slide 77
El paquete alcance / diseño contiene los siguientes productos: | 
Alcance de la Subestación Eléctrica | 
Plano de distribución de equipos | 
Memorando de descripción del proyecto | 
Análisis financiero incluyendo sensibilidades | 
Identificación de requerimientos regulatorios y de Permisologia | 
Opciones estratégicas evaluadas y criterios de selección | 
Evaluación de impacto a la comunidad | 
Planes preliminares de recursos para la operación de la instalación. | 
Identificación de requerimientos de fondos para la fase "Definir". | 
Productos Típicos Ingeniería Conceptual de S/E 115 kV

## Slide 78
El paquete alcance / diseño contiene los siguientes productos: | 
Identificación del paso crítico y requerimientos de procura anticipada. | 
Identificación y estimación de los servicios industriales requeridos (agua, comunicaciones) y servicios auxiliares. | 
Continuidad del equipo del proyecto | 
Los DSD de la fase conceptualizar | 
Productos Típicos Ingeniería Conceptual de S/E 115 kV

## Slide 79
Conclusiones
1
La fase conceptualizar de la Ingeniería tiene como propósito principal la selección de las mejores opciones y la mejora de la precisión de los estimados de costos y tiempo de implantación lo que va a lograr reducir la incertidumbre y cuantificar los riesgos asociados y determinar el valor esperado para las opciones seleccionadas y por ende el desarrollo exitoso de la Ingeniería Conceptual de las Subestaciones Eléctricas.

## Slide 80
Conclusiones
2
Para dar cumplimiento el objetivo de seleccionar la opción de ubicación más conveniente, con un alto grado de confiabilidad y de manera eficiente y segura, se debe reconocer y establecer cuáles son las restricciones ambientales, políticas, legales, financieras, sociales y laborales, los puntos de interconexión y limites de baterías, y la compatibilidad del sitio con las tecnologías evaluadas a través del uso de matrices de selección asignando una puntuación adecuada permitiendo tener una visión clara de cuáles son las mejores opciones de sitio a considerar basado en parámetros (técnicos, económicos, propiedad y catastro, seguridad industrial, protección física de las instalaciones, económicos) y de esta manera establecer el lugar indicado logrando así la documentación del proceso.

## Slide 81
Conclusiones
3
Los Estudios de Seguridad realizados Análisis preliminar de Peligros y el estudio de Análisis de Consecuencias ¿qué pasa Si?, permitieron identificar los peligros operacionales existentes con la finalidad de diseñar los sistemas de protección necesarios para evitar su ocurrencia. Estas medidas logran reducir los riesgos de diseño y nuevos arreglos del proyecto.

## Slide 82
Conclusiones
4
La evaluación de la tecnología permitió establecer métodos comparativos para que se ejecutara la selección del tipo de aislamiento Aire o Gas a través de la puntuación de parámetros: Espacio, Tipo de Instalación Interior, exterior, condiciones ambientales y costo, lo cual permitió determinar que la opción más idónea era el diseño de una subestación Aislada en Aire, una vez establecida esta premisa se procedió a elaborar matrices para el esquema de selección de barras, resultando favorecido el esquema interruptor y medio ya que es la mas conveniente para la construcción de la S/E, de modo que ésta pueda suministrar los requerimientos de cargas de la Planta de compresión de gas PIGAP III y otras cargas asociadas al Campo Carito, con un alto grado de confiabilidad y de manera eficiente y segura.

## Slide 83
Realizar una división de tareas mayores en subtareas mas pequeñas, autosuficientes y ejecutables independientemente de las demás, con la finalidad que sea menor la planificación del proyecto y que se puedan ejecutar tareas simultaneas
Realizar una planificación temprana del proyecto, para que se acorten o se reduzcan, los tiempos de ejecución.
Recomendaciones

## Slide 84
Se debe establecer de forma clara los alcances conceptuales que contiene la información preliminar: Bases de diseño, Lista de equipos, presupuestos disponibles (Flujo de caja), documentos de aprobación, con la finalidad de tener los fondos disponibles para realizar el desarrollo del proyecto.
Recomendaciones
Las opciones tecnológicas deben ser cuidadosamente analizadas para asegurar que el proyecto tenga un comienzo fundamentado sobre bases firmes.

## Slide 85
MUCHAS GRACIAS