CABEZERA

REPORTE: CRITERIOS DE DISEÑO

| FECHA | 01/08/2021 |
| --- | --- |

| HECHO POR: | KAMAL ARREAZA MP: CN205-150695 |
| --- | --- |

CONTENIDO

1.	OBJETIVO DEL DOCUMENTO	6

2.	ALCANCE	6

2.1.	Disciplina Civil	6

2.2.	Disciplina Electricidad	6

2.3.	Disciplina Seguridad, Higiene y Ambiente	7

3.	METODOLOGIA	7

4.	UBICACIÓN	7

4.1.	Línea Simple Terna 230kV Fotonorte - Tasajero	9

5.	CONDICIONES AMBIENTALES	9

6.	DOCUMENTOS Y NORMAS DE REFERENCIA	10

6.1.	Documentos Disciplina Civil	10

6.2.	Documentos de la Disciplina Electricidad	10

6.3.	Normas Nacionales	10

6.4.	Internacionales	11

6.5.	Otros	12

7.	FILOSOFIA DE CONFIABILIDAD	12

8.	FILOSOFIA DE OPERACIÓN	13

9.	FILOSOFIA DE MANTENIMIENTO	13

10.	CRITERIOS DE DISEÑO	13

11.	BASES Y CRITERIOS DE DISEÑO DISCIPLINA CIVIL	35

11.1.	Cálculo de Fundaciones	35

11.2.	Criterios de Diseño	35

11.3.	Cargas de Diseño:	35

12.	BASES Y CRITERIOS DE DISEÑO ESPECIFICAS DISCIPLINA ELECTRICIDAD	36

12.1.	Características del Sistema Eléctrico	36

12.2.	Análisis del Tipo de Material del Conductor de la Línea Aérea	36

12.3.	Conclusión de Elección del Tipo de Material del Conductor de la Línea	38

12.4.	Características de las Líneas Eléctricas 230 kV Fotonorte - Tasajero	39

12.5.	Conductores de fase	40

12.6.	Límite Térmico del Conductor	40

12.7.	Cables de guarda	41

12.8.	Tablas de tensiones y Flechas	41

12.9.	Aisladores, Herrajes y Accesorios	42

12.9.1.	Aisladores	42

12.9.2.	Herrajes	43

12.9.3.	Accesorios	44

12.10.	Tipo de torre	44

12.10.1.	Prelocalización de torres	45

12.11.	Estructuras	45

12.11.1.	Factores a considerar	45

12.11.2.	Cargas mecánicas sobre estructuras	46

12.11.3.	Tipo y características de las torres	47

12.11.4.	Ángulos de Apantallamiento Máximo	48

12.11.5.	Presiones de viento a considerar	48

12.11.6.	Coeficientes de seguridad	49

12.11.7.	Condición límite para los apoyos	50

12.12.	Distancias Mínimas de Seguridad	50

12.13.	Sistema de Balizaje	50

12.14.	Coordinación del Aislamiento	51

12.15.	Cálculo de la distancia de fuga mínima.	51

12.16.	Sistema de Puesta a Tierra	51

12.17.	Criterios para la medición de la resistividad	52

12.18.	Criterios ambientales y seguridad.	52

13.	ANEXOS	53

# OBJETIVO DEL DOCUMENTO

Presentar los criterios de diseño para el desarrollo de la ingeniería conceptual de la línea de transmisión 230 kV que permitirán despachar la potencia generada en el Parque Solar Fotonorte 100 MWP, esta línea de transmisión interconectara las subestaciones Fotonorte y Tasajero, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER.

# ALCANCE

Este documento contiene los requerimientos y lineamientos generales para el desarrollo de la Ingeniería conceptual del Subproyecto “Línea 230 kV Fotonorte - Tasajero”, considerando los requerimientos de la Normativa Colombiana y las normas internacionales aplicables, con el fin de garantizar que los dispositivos, sistemas y servicios eléctricos que lo conforman, satisfagan los niveles de confiabilidad, continuidad y flexibilidad operacional del subsistema eléctrico.

## Disciplina Civil

Las bases y criterios de diseño para la Disciplina Civil se consideran para cada una de las siguientes actividades:

-	Levantamiento de información de las rutas seleccionadas.

-	Levantamiento Topográfico digital.

-	Calidad de los Materiales.

-	Movimiento de Tierra y Acondicionamiento del Terreno.

-	Diseño de Fundaciones para las torres Líneas Aéreas.

## Disciplina Electricidad

Para la Disciplina Electricidad estos criterios de diseño abarcan los siguientes aspectos:

-	Estudio de resistividad del suelo.

-	Selección de torres.

-	Localización de estructuras.

-	Diseño y cálculo del aislamiento y su coordinación con la S/E.

-	Cálculo mecánico de conductores y cables de guarda, tablas de carga.

-	Diseño y cálculo del apantallamiento y el sistema de puesta a tierra.

-	Especificaciones técnicas del sistema de balizaje, Herrajes y Accesorios.

## Disciplina Seguridad, Higiene y Ambiente

Para la Disciplina Seguridad, Higiene y Ambiente estos criterios de diseño abarcan los siguientes aspectos:

-	Especificaciones Técnicas y Administrativas para la Evaluación Ambiental Específica,

-	Supervisión del Estudio de Impacto Ambiental (EIA),

-	Informe de la Evaluación Ambiental Específica.

# METODOLOGIA

Para realizar el diseño de la línea 230kV en esta etapa del proyecto se seguirá la siguiente metodología:

- Levantamiento de información del sitio a través de herramientas digitales: Google Earth, Global Mapper.

- Cargar datos del terreno como el sistema de coordenadas (UTM WGS 84 Zona 18N) y obstáculos en el software de diseño PLSCADD.

- Cargar criterios de diseño en el software PLSCADD, basados en el RETIE, Código de redes CREG 025 del año 1995 y CREG 098 del año 2000, NSR-10, Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente del año 2010, NSR-98, ley 400 de 1997, decreto 33 de 1998 de Colombia.

- Seleccionar el conductor a usar.

- Seleccionar las torres a usar.

- Modelar Conductores y Torres en PLSCADD.

- Realizar el Tendido en PLSCADD.

- Obtener reportes del software PLSCADD y generar los planos y documentos de ingeniería.

# UBICACIÓN

La zona de interés se encuentra ubicada en el municipio de San Cayetano, situada en la subregión oriental del departamento Norte de Santander. Limita al norte con El Zulia, al sur con Santiago, al oriente con El Zulia y los Patios y al occidente con Santiago y Gramalote. La zona objeto de estudio corresponde a el predio “Finca La Quinta” situado sobre la vía que comunica los municipios de San Cayetano y El Zulia. El área de estudio se marca en la siguiente ilustración.

Figura 1. Ubicación del Proyecto. Fuente: Google Earth. Imagen modificada

Tabla 1. Vértices Línea 230kV Fotonorte – Tasajero. Coordenadas UTM WGS 84 ZONA 18N.

| Vértice | Coordenadas |  |
| --- | --- | --- |
| Punto | Norte | Este |
| SET FOTONORTE | 762360.1298 | 872296.377 |
| V1 | 763357.7428 | 871669.2477 |
| V2 | 763170.9336 | 870314.8705 |
| V3 | 762548.4538 | 869133.3234 |
| V4 | 761686.9367 | 868275.3086 |
| V5 | 761450.8457 | 868221.2215 |
| SE TASAJERO | 761280.6506 | 868218.0796 |

## Línea Simple Terna 230kV Fotonorte - Tasajero

La ruta seleccionada establece que la línea simple terna 230kV Fotonorte - Tasajero irá paralela a una línea existente de 230 kV en su tramo inicial que cruza el Rio Zulia entre la subestación Fotonorte y el Vértice 1, luego desde el vértice 1 hasta el vértice 4 se trazó la línea de forma tal que siguiera paralelo a una carretera existente y atravesando zonas de poca vegetación y libre de construcciones para mayor facilidad en la construcción, entre el vértice 4 y la subestación tasajero la línea va paralela a unas líneas 230kV que llegan a la subestación Tasajero y no hay obstáculos importantes en ese tramo. Los únicos cruces con carreteras que existen en esta ruta están ubicados entre los Vértices 1 y 2, y en los vértices 3 y 4.

La ruta seleccionada establece que la línea simple terna 230kV Fotonorte – Tasajero, tiene un recorrido de 5,6 km desde la SET Fotonorte hasta la Subestación Tasajero.

# CONDICIONES AMBIENTALES

Las características ambientales del área de estudio son las siguientes:

Clima:

Zona Tropical con estación de lluvia desde Mayo a Septiembre (variable)

Humedad relativa:

Máxima: 85%

Media:  80%

Temperatura Ambiente (Fuente Anexo A-Parámetros Meteorológicos Área Influencia Grupo EPM):

Máxima: 40°C

Media: 26 °C

Mínima: 26 °C

Coincidente: 28 °C

Velocidad de Viento:

Máxima periodo retorno 50 años: 108 km/h (30m/s)

Promedio periodo retorno 50 años: 97.2 km/h (27m/s)

Elevación Sobre el Nivel del Mar:

Máxima: 320 m.

Media: 235,9 m.

Mínima: 231,8 m.

Radiación Solar:	1050 W/m2

Nivel Ceraúnico: 	60 días de tormenta/año.

Contaminación: IEC 60815 define cuatro niveles de contaminación (ligero, medio, fuerte y muy fuerte) y estipula la distancia de fuga requerida para revestimientos de porcelana y poliméricos. De acuerdo con las condiciones ambientales del área de ubicación de la línea eléctrica (tipo exterior en área expuesta al polvo y lluvia) se seleccionó el nivel de contaminación fuerte que corresponde a una distancia de fuga de 34,7 mm/kV de fase a tierra.

# DOCUMENTOS Y NORMAS DE REFERENCIA

## Documentos Disciplina Civil

Estudio de Suelo Proyecto Parque Solar Fotonorte 100 MWP.

Ensayos Químicos.

Informe Topográfico Fotonorte.

## Documentos de la Disciplina Electricidad

IEB 1051-20-011  Estudio De Conexión De La Generación Solar Fotonorte De 99,5 MW.

IEB 1051-20-011 Anexo 1 Parámetros.

IEB 1051-20-011 Anexo 2 Flujo de Carga.

IEB 1051-20-011 Anexo 3 Cortocircuito.

IEB 1051-20-011 Anexo 4 Estabilidad Dinámica.

IEB 1051-20-011 Anexo 5 Estabilidad Transitoria.

IEB 1051-20-011 Anexo 6 Evaluación Económica.

IEB 1051-20-011 Anexo 7 Evaluación Energética.

## Normas Nacionales

- Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, Resolución 90708 de agosto 30 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía - Colombia.

- Regulación CREG 025 del año 1995 y CREG 098 del año 2000 – CREG - Comisión de Regulación de Energía y Gas – Colombia.

- NSR-10, Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente del año
2010 (Títulos de la A a la K, los que correspondan).

- NSR-98, ley 400 de 1997, decreto 33 de 1998 de Colombia.

- NTCN 4552, Norma Técnica Colombiana de Protección contra Descargas
Eléctricas Atmosféricas de 2008.

## Internacionales

- ASTM A36: Specification for Carbon Structural Steel.

- ASTM G57 Standard Test Method for Field Measurement of Soil Resistivity Using the Wenner Four-Electrode Method

- ASTM A123: Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products.

- ASTM A143/A 143M: Practice for Safeguarding Against Embrittlement of Hot-Dip Galvanized Structural Steel Products and Procedure for Detecting Embrittlement.

- ASTM A153: Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and Steel Hardware.

- ASTM A363: Specification for Zinc-Coated (Galvanized) Steel Overhead Ground Wire Strand.

- ASTM A394: Specification for Steel Transmission Tower Bolts, Zinc-Coated and Bare.

- ASTM A490 - 08b: Standard Specification for Structural Bolts, Alloy Steel, Heat Treated, 150 ksi Minimum Tensile Strength.

- ASTM A572: Specification for High-Strength Low-Alloy Columbium-Vanadium Structural Steel.

- ASTM B398: Specification for Aluminum-Alloy 6201-T81 Wire for Electrical Purposes.

- SSPC: Structural Painting Council.

- American National Standards Institute (ANSI)

- ANSI C 29-1: Electrical Power Insulators - Test Methods.

- ANSI C 29.11: Standard for Composite Suspension -Insulators for Overhead Transmission Lines – Tests.

- IEC 60060: High Voltage Test Techniques Part 1. General definitions and test requirements.

- IEC 60071-1: Coordinación de aislamiento - Parte 1: Definiciones, principios y normas.

- IEC 60071-2: Coordinación de aislamiento - Parte 2: Guía de Aplicación.

- IEC 60104: Aluminium-Magnesium-Silicon Alloy Wire for Overhead Line Conductors.

- IEC 60120: Dimension of ball and socket coupling of string insulator units.

- IEC 60507: Artificial Pollution Tests on High-Voltage Insulators to Be Used on A.C. Systems.

- IEC 60794-4-1 Optical fibre cables – Part 4: Sectional specification – Aerial optical cables along electrical power lines.

- IEC 60815: Guide for the selection of insulators in respect of polluted conditions.

- IEC 61109: Insulators for overhead lines – Composite suspension and tension insulators for A.C. systems with a nominal voltage greater than 1 000 V – Definitions, test methods and acceptance criteria.

- IEC 61284: Requirements and test for fittings.

- IEC 61466: Composite string insulator units for overhead lines with a nominal voltage greater Than 1000 V.

- IEEE 81: Guide for Measuring Earth Resistivity, Ground Impedance, and Earth Surface Potentials of a Ground System

- IEEE 539: Definitions of Terms Relating to Corona and Field Effects of Overhead Power Lines.

- IEEE 977: Guide to Installation of Foundations for Transmission Line Structures.

- IEEE 1048: Guide for Protective Grounding of Power Lines.

- IEEE 1138 Standard Construction of Composite Fiber Optic Overhead Ground Wire (OPGW) for Use on Electric Utility Power Lines.

- IEEE Std C63.2: Corona (Partial Discharge Test).

- IEEE 1243-1997: Guide for Improving the Lightning Performance of Transmission Lines.

## Otros

- Normalización de Estructuras Metálicas para Líneas de Transmisión doble circuito a 230 kV, ISA (Interconexión Eléctrica S.A.), septiembre 1989.

- RUS Bulletin1724E-200: “Design manual for high voltage transmission lines”.

- Electric Power Research Institute (EPRI)

- Transmission Line Reference Book 115-138 kV Compact Line Design “The Blue Book”.

- International Civil Aviation Organization (ICAO)

- Federal Aviation Administration (FAA) Advisory circular AC 70/7460-1

- “American Concrete Institute. Building Code Requirements for Reinforced Concrete” ACI-318-2002.

# FILOSOFIA DE CONFIABILIDAD

El diseño del sistema de transmisión eléctrica es un proceso continuo de estudio y determinación de las facilidades y procedimientos que deben integrarse o suministrase para satisfacer y asegurar la disponibilidad y demanda futura de electricidad. El sistema eléctrico deberá estar alineado con las metas del cliente.  En otras palabras, la electricidad debe estar disponible (ser confiable) en todos los proceso o sistema, para los cuales se diseñará el sistema eléctrico, al más bajo costo posible, con el mínimo daño medioambiental, con un alto nivel de seguridad y con un aceptable grado de confiabilidad.

El diseño deberá ser técnica y financieramente factible y debe lograr los objetivos del Cliente, incluyendo la minimización del riesgo. Así mismo, el diseño deberá considerar, en primer lugar, el análisis de opciones disponible para lograr los objetivos; segundo, el grado de incertidumbre o parámetros, cuyo valor no pueden ser determinados sin error; por último, los atributos del sistema, los cuales establecen la medida del éxito o logro de los objetivos planteados.

En tal sentido, los objetivos deben ser expresados en términos de los atributos del sistema, donde las realidades físicas, económicas e institucionales determinarán como las diferentes opciones o incertidumbres afectarán estos atributos. Por último, el diseño deberá identificar y elegir las opciones, en presencia de incertidumbres, bien sea para maximizar o minimizar (según sea el caso), los atributos.

Con base a lo anterior, el diseño del sistema de transmisión eléctrica deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos relacionados con su confiabilidad:

1. Elevada confiabilidad de cada elemento del sistema. La confiabilidad del sistema está vinculada con la confiabilidad de cada elemento del sistema.

2. Resiliencia. En lo posible, la falla de un elemento no debiera dejar todo el sistema sin funcionar.

3. Mantenibilidad. El diseño debe estar orientado a facilitar la aplicación de políticas de mantenimiento, independientemente de la filosofía de mantenimiento que se establezca. Es mundialmente aceptado que la aplicación de una correcta política de mantenimiento mantiene la confiabilidad en los valores de diseño de la instalación.

4. Capacidad del sistema. El sistema deberá estar diseñado para los consumos que abastecerá con una capacidad de sobrecarga transitoria.

5. Flexibilidad. El sistema debe ser flexible y prever que existirán aumentos del consumo, o un cambio en la ubicación de éstos, o que existirán cambios tecnológicos que requerirán de un sistema distinto del que fue proyectado inicialmente. En este escenario las modificaciones del sistema deben ser relativamente fáciles de realizar, sin que el sistema pierda confiabilidad.

6. Interfaz adecuado con la infraestructura existente.

# FILOSOFIA DE OPERACIÓN

La selección y diseño adecuado de los componentes de todos los sistemas y servicios, características estructurales y físicas de la Líneas Eléctricas 230kV Fotonorte - Tasajero, deberán garantizar la operabilidad y el desempeño eficiente del sistema como conjunto, con el objeto de reducir los tiempos de inactividad de las cargas, para reducir los costos operativos y aumento de la eficiencia de los procesos de despacho de la energía de la Planta Solar Fotonorte.

# FILOSOFIA DE MANTENIMIENTO

Con relación a la flexibilidad en la mantenibilidad de los sistemas eléctricos, con cero o mínimo impacto al cliente, el diseño de la instalación deberá asegurar y prever facilidades e instalaciones para la aplicación del mantenimiento, en cualquiera de los componentes de la instalación. Estas facilidades deberán desarrollarse en la fase de diseño y enfocadas en maximizar el acceso y operación segura de los componentes de las líneas eléctricas.

# CRITERIOS DE DISEÑO

Los criterios de diseño establecidos en esta sección son tomados del código de redes de Colombia CREG 025-1995 y sus respectivas actualizaciones como la CREG 098-2000 y el Reglamento de Instalaciones Eléctricas RETIE.

## LONGITUD DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN DEL STN

En todas las actividades relacionadas con diseño, cálculo, tendido, estimación de materiales y construcción, se entiende que la línea de transmisión está comprendida entre los pórticos de salida de cada subestación que sirve de fijación al vano que las une a la primera torre. En consecuencia, los propietarios de la línea de transmisión y de las subestaciones proporcionarán los datos técnicos para que ambas partes sean compatibles.

## CRITERIOS PARA ESTUDIO METEOROLÓGICO

Los parámetros meteorológicos en Colombia son principalmente medidos, estudiados y caracterizados por el IDEAM (instituto de Hidrología, Metrología y Estudios Ambientales):

- Temperaturas: Los valores de las diferentes temperaturas promedio extremas (altas), promedio medias y promedio mínimas de la zona de los proyectos deben ser obtenidas de la información consultada en el IDEAM o de los organismo estatal o público-privado de la región (Operador de Red, Alcaldías, Gobernaciones, etc).

- Viento Máximo: Se debe toma el valor del mapa de vientos máximos a 10 mts de altura sobre el nivel del suelo del IDEAM, o del mapa de vientos máximos de la norma NSR-10 – Titulo B - Cargas “Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente” del año 2010, Figura B.6.4-1.

- Viento Promedio: Se toma el valor del mapa de vientos promedios a 10 mts de altura sobre el nivel del suelo del IDEAM, o se aplica la recomendación de la norma IEC 60826, donde se indica que en caso de falta de esta información se puede tomar como un 60% del viento máximo absoluto, según lo numeral 6.2.7 y literal b.1).

- Nivel ceráunico: Se toma el valor del del mapa de ISO-Niveles ceraunicos para Colombia, que se encuentra en el Anexo A de la Norma Técnica Colombiana NTC 4552-1, figura A.9 (página 36) o tabla A.6 – Densidad de descarga a tierra para algunas ciudades de Colombia (página 37).

- Humedad relativa: Se obtienen de la información de las condiciones de clima que tiene en sus registros el IDEAM.

- Densidad relativa: Se calculará analíticamente, en función de la altura máxima sobre el nivel del mar y la presión barométrica mediante la ecuación 8.4-2 del “EPRI AC Transmission Line Reference Book—200 kV and Above, Third Edition”.

## CRITERIOS PARA DISEÑO ELECTROMECÁNICO

El diseño electromecánico en Colombia de líneas de transmisión se realiza cumpliendo fundamentalmente con las siguientes normas y reglamentos de origen colombiano:

- Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, Resolución 90708 de agosto 30 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía - Colombia.

- Regulación CREG 025 del año 1995 y CREG 098 del año 2000 – CREG - Comisión de Regulación de Energía y Gas – Colombia.

- NSR-10, Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente del año

- 2010 (Títulos de la A a la K, los que correspondan).

- NSR-98, ley 400 de 1997, decreto 33 de 1998 de Colombia.

- NTCN 4552, Norma Técnica Colombiana de Protección contra Descargas

- Eléctricas Atmosféricas de 2008.

También existen para redes de distribución en BT, MT y redes de AT las recomendaciones de las normas y guías de los siguientes organismos:

- Guía Técnica GM-012: Cálculo mecánico de estructuras y elementos de sujeción de equipos, EPM (Empresa Pública de Medellín E.S.P.), octubre 2019.

- Norma ICEL (Instituto Colombiano de Energía Eléctrica) de 1970 – Colombia (Norma de redes de Distribución de BT, MT y AT)

- Criterios de Diseño y Normas para Construcción de Sistemas de Distribución Niveles I y II en las Zonas no Interconectadas (ZNI) del País – IPSE – Instituto de Planeación y Promoción de Soluciones Energéticas (antiguo ICEL) – Colombia.

- Normalización de Estructuras Metálicas para Líneas de Transmisión doble circuito a 230 kV, ISA (Interconexión Eléctrica S.A.), septiembre 1989.

Además de las normas, guías y reglamentos Colombianos indicados anteriormente, se aplica la normatividad internacional mencionada en los mismos.

La resolución 90708 del año 2013 (RETIE), establece en su sección 22.1, que la topografía y los planos de perfil deben dibujarse las variaciones de altura de cota del terreno en la proyección del eje de la línea, localizando detalles, con cota a cada 20 m y las pendientes laterales en ese punto, localización, altura y tipo de estructura y plantillado de la curva del conductor mas bajo a mayor temperatura.

La resolución CREG 025 del año 1995 establece los siguientes parámetros obligatorios para el diseño de líneas de transmisión en Colombia:

## CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE CONDUCTORES DE FASE Y CONFIGURACIÓN DE LOS CIRCUITOS SEGÚN RESOLUCIÓN CREG 025 DEL AÑO 1995.

La resolución CREG 025 del año 1995, establece los rangos establecidos para la selección del conductor y la configuración del circuito que es aceptada en el país. En las tablas 1 y 2 se resumen los criterios de selección para conductor y configuración de circuito:

Tabla #1. Diámetro mínimo del conductor según el nivel de tensión y configuración de la línea. Fuente CREG 025-1995.

| NIVEL DE TENSIÓN (kV) | CONFIGURACIÓN DEL CIRCUITO | N° SUBCONDUCTORES POR FASE | SEPARACIÓN ENTRE SUBCONDUCTORES (mm) | DIAMETRO (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | Cto sencillo, configuración triangular | 1 | - | 28 a 32 |
| 220 | Cto doble, configuración vertical | 1 | - | 30 a 33 |
| 500 | Cto sencillo, configuración Horizontal | 4 | 457 | 21 a 28 |

Tabla #2. Tipo de Conductor sengun la zona de implantación. Fuente CREG 025-1995.

| TIPO DE ZONA | TIPO DE CONDUCTOR |
| --- | --- |
| Zona con contaminación Salina | * ACSR/AW, AAAC o ACAR |
| Zona sin contaminación Salina | * ACSR, AAAC o ACAR |

Nota: El conductor tipo ACSR, se utilizará galvanizado Clase A para el núcleo.

## VALORES MÁXIMO DE CAMPO ELÉCTRICO Y MAGNÉTICO SOBRE EL TERRENO (DENTRO DE FRANJA DE SERVIDUMBRE DE LA LINEA) SEGÚN RESOLUCIÓN CREG 025 DEL AÑO 1995, RESOLUCIÓN CREG 098 DEL AÑO 2000 Y RETIE RESOLUCIÓN 90708 DEL AÑO 2013.

La resolución CREG 025 del año 1995, establece los rangos máximos de campo eléctrico establecidos para el diseño de la línea de transmisión, valores resumidos en la tabla 3:

Tabla #3. Campo Eléctrico según la zona de implantación. Fuente CREG 025-1995.

| ZONA | CAMPO ELECTRICO (kV/m) |
| --- | --- |
| Terrenos inaccesibles | 20 |
| Regiones despobladas | 15 a 20 |
| Cruces de carreteras | 10 a 12 |

Según la resolución CREG 098 del año 2000, establece niveles máximos de campo eléctricos y magnéticos sobre el terreno, según regulaciones de la IRPA, aceptadas por la OMS (International Radiation Protection Agency - Interim Guidelines on Limits of Exposure to 50/60 Hz Electric and Magnetic Fields, Health Physics, Vol. 58 - 1990), resumido en la siguiente tabla:

Tabla #4. Campos Eléctricos y magnéticos en borde de la franja de servidumbre. Fuente CREG 098-2000.

| Medida a borde de servidumbre | Campo Eléctrico Máximo (kV/m) | 5 |
| --- | --- | --- |
|  | Campo Magnético Máximo (Gauss) | 1 |

Según el RETIE, resolución 90708 del año 2013, establece niveles máximos de campo eléctricos y magnéticos para instalaciones muy cercanas a las servidumbres de líneas de transmisión, instalaciones donde haya personas que por sus actividades se cataloga los niveles máximos expuestos de campo eléctrico y magnético, en la siguiente tabla 14.1 del RETIE:

Tabla #5. Campos Eléctricos y magnéticos en borde de la franja de servidumbre. Fuente RETIE.

| TIPO DE EXPOSICIÓN | INTENSIDAD DE CAMPO ELÉCTRICO ( kV/m ) | DENSIDAD DE FLUJO MAGNÉTICO ( µT ) |
| --- | --- | --- |
| Exposición ocupacional de un día de trabajo de ocho horas. | 8.3 | 1000 |
| Exposición del público en general hasta ocho horas continuas | 4.16 | 200 |

Nota: La población expuesta ocupacionalmente consiste en adultos que generalmente están expuestos a campos electromagnéticos bajo condiciones conocidas y que son entrenados para estar conscientes del riesgo potencial y para tomar las protecciones adecuadas. En contraste, el público en general comprende individuos de todas las edades y de estados de salud variables, y puede incluir grupos o individuos particularmente susceptibles. En muchos casos no están conscientes de su exposición a los CEM."

## VALORES MÁXIMO DE RADIO-INTERFERENCIA (EN EL BORDE DE FRANJA DE SERVIDUMBRE DE LA LINEA) SEGÚN RESOLUCIÓN CREG 025 DEL AÑO 1995 Y RESOLUCIÓN CREG 098 DE 2000 .

La resolución CREG 025 del año 1995, acepta una relación señal-ruido máxima, en el borde de la franja de servidumbre de 24 db a 1000 kHz en condiciones de buen tiempo, como parámetro para la selección del conductor.

La resolución CREG 098 del año 2000, acepta niveles máximos de radiointerferencia aceptados por la IEEE y el CIGRE, en la siguiente tabla:

Tabla #6. Campos Eléctricos y magnéticos en borde de la franja de servidumbre. Fuente CREG 098-2000.

| TIPO DE ZONA | NIVEL MAXIMO DE RADIOINTERFERENCIA (dB) | DISTANCIA AL EJE DE LA LINEA (m) | FRECUENCIA A CONDICIONES DE BUEN TIEMPO (kHz) |
| --- | --- | --- | --- |
| Zona Rural | 22 | 80 | 1000 |
| Zona Urbana | 22 | 40 | 1000 |

## CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE CONDUCTORES DE GUARDA Y CONFIGURACIÓN DE LOS CONDUCTORES DE GUARDA SEGÚN RESOLUCIÓN CREG 025 DEL AÑO 1995 Y RESOLUCIÓN CREG 098 DEL AÑO 2000.

La resolución CREG 025 del año 1995, establece los criterios establecidos para la selección del conductor de guarda y la configuración del conductor de guarda que es aceptada en el país. En las siguientes tablas se resumen los criterios de selección para conductor de guarda y configuración:

Tabla #7. Selección de cables de guarda. Fuente CREG 025-1995.

| NIVEL DE TENSIÓN (kV) | TIPO DE CIRCUITO | N° CONDUCTORES DE GUARDA | DIAMETRO (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 220 | Cto sencillo | 1 | 9.5 => |
| 500 y 220 | Cto sencillo - Cto doble | 2 | 9.5 => |

Tabla #8. Tipos de cables de guarda. Fuente CREG 025-1995.

| TIPO DE ZONA | TIPO DE CONDUCTOR |
| --- | --- |
| Zona con contaminación Salina | * AW |
| Zona sin contaminación Salina | * AW, ACSR-HS o de Acero Galvanizado |

Nota: Solo se permiten cables de guarda compuestos mínimo por siete (7) alambres.

La resolución CREG 098 del año 2000, establece como criterio que todas las líneas de transmisión del STN (Sistema de Transmisión Nacional) deberán tener cable de guarda. El cable de guarda que se utilice deberá soportar el impacto directo de descargas eléctricas atmosféricas que puedan incidir en la línea.

## CRITERIOS DE AISLAMIENTO PARA CUMPLIMIENTO DEL DISEÑO DE LINEA DE TRANSMISIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN CREG 025 DEL AÑO 1995 Y RESOLUCIÓN CREG 098 DEL AÑO 2000.

La resolución CREG 025 del año 1995, establece los criterios establecidos para el aislamiento, indicando que el diseño de aislamiento deberá ejecutarse mediante técnicas de diseño probabilístico.

El dimensionamiento eléctrico de las estructuras se debe definir mediante las distancias mínimas correspondientes a las sobretensiones debidas a descargas atmosféricas, sobretensiones de maniobra y a las de frecuencia industrial, enseguida se resumen los criterios de aislamiento en la siguiente tabla:

Tabla #9. Criterios de aislamiento. Fuente CREG 025-1995.

| TIPO DE SOBRE TENSIÓN | VALOR DE FALLA PERMITIDO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| Descarga Eléctrica Atmosférica | tres (3) salidas (fallas) por cada cien (100) km de la línea por año. | - |
| Maniobra | una (1) falla por cada cien (100) operaciones de maniobra | Para líneas de 220 kV, las sobre tensiones por maniobra pueden ser analizadas en forma determinística. |

Ante sobretensiones a frecuencia industrial, se debe analizar el comportamiento de la soportabilidad del aislamiento según las características ambientales y la contaminación sobre los aisladores, considerando el ángulo de balanceo de las cadenas de aisladores en suspensión. La característica de soportabilidad será además, corregida considerando variaciones del numero de entre hierros (gaps) en paralelo.

No se permite el uso de pararrayos tipo estación de carburo de silicio en ningún punto como protección de las líneas de transmisión, equipos de transformación y equipos de compensación de reactivos.

La resolución CREG 098 del año 2000, establece como criterio la soportabilidad del sistema eléctrico de una línea de transmisión ante sobretensiones de frecuencia industrial, asegurando su permanencia en servicio continuo.

## CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE FLECHAS Y TENSIONES MAXIMAS EN CONDUCTORES DE FASE Y DE CABLE DE GUARDA PARA CUMPLIMIENTO DEL DISEÑO DE LINEA DE TRANSMISIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN CREG 025 DEL AÑO 1995.

La resolución CREG 025 del año 1995, establece los criterios establecidos para la evaluación de flechas y tensiones en conductores de fase y cables de guarda, indicando que el diseño deberá ejecutarse mediante el cálculo de las flechas y las tensiones de los conductores de fase y cable de guarda aplicando la ecuación de cambio de estado en forma exacta (catenaria).

La temperatura máxima del conductor se debe calcular con base en los flujos máximos de potencia, la radiación solar y el viento en condiciones normales de operación.

En la evaluación del alargamiento ocasionado por la fluencia y el cambio del módulo de elasticidad, se debe calcular un incremento equivalente de temperatura en función de las características físicas y elásticas del conductor y cable de guarda.

Se establece las siguientes condiciones limitantes:

Tabla #10. Hipótesis Mecánicas del conductor. Fuente CREG 025-1995.

| CONDICIÓN | PORCENTAJE MAXIMO PERMITIDO DE LA TENSIÓN DE ROTURA DEL CONDUCTOR | CONDICIÓN TE TEMPERATURA | CONDICIÓN DE VIENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tensión Diaria Promedio (EDS) | Valor óptimo resultante de las simulaciones de plantillado con tensiones entre el 18% y el 22%. | Temperatura Media de la Zona | 0 | Estos valores de tensión máxima se podrán modificar para casos especiales como entradas a subestaciones o en torres diferentes a las normalizadas, siempre y cuando la tensión diaria promedio tienda a disminuir. |
| Tensión Máxima Inicial (Uplift) | La tensión horizontal no deberá ser mayor del 33%. | Temperatura Coincidente (Temperatura mínima promedio) | 0 |  |
| Tensión Máxima Final (Hipótesis de Carga Extrema) | La tensión horizontal no deberá ser mayor del 50%. | Temperatura Coincidente (Temperatura mínima promedio) | Viento (Viento Máximo) | La CREG 025 no establece la tensión máxima final para el caso de máxima temperatura de operación y máxima temperatura de emergencia, pero se debe tomar el porcentaje máximo de tensión de rotura del conductor de 50%, para estas dos hipótesis y para las hipótesis de carga extrema que se consideren. |

Los cálculos de la acción del viento sobre el conductor, la evaluación de carga y los factores de seguridad se harán mediante la aplicación de la guía ASCE y el Código Colombiano de Construcción Sismo Resistente (CCCSR) o norma NSR-98 ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1988.

## CRITERIOS Y CÁLCULO DE ESTRUCTURAS CON EVALUACIÓN DE HIPÓTESIS DE CARGA EN CONDICIONES NORMALES Y ANORMALES PARA CUMPLIMIENTO DEL DISEÑO DE LINEA DE TRANSMISIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN 90708 DEL AÑO 2013 (RETIE) Y RESOLUCIÓN CREG 098 DEL AÑO 2000.

La resolución 90708 del año 2013 (RETIE), establece criterios de hipótesis de carga en condiciones normales y anormales para las estructuras de líneas de transmisión, enseguida se presenta los criterios en la siguiente tabla:

Tabla #11. Hipótesis Mecánicas sobre la Estructura. Fuente RETIE.

| TIPO DE TORRE | CONDICIÓN NORMAL | CONDICIÓN ANORMAL |
| --- | --- | --- |
| Suspensión | Todos los conductores y cable(s) de guarda sanos. Viento máximo de diseño y temperatura coincidente. | Para líneas con conductores en haz, se considera la siguiente condición: - Para línea con conductores en haz, el 50% de los subconductores rotos en cualquier fase. Los demás subconductores, fases y cables de guarda sanos. Viento máximo promedio y temperatura coincidente. - Un cable de guarda roto. Las fases y el cable de guarda restante (si existe), sanos. Viento máximo promedio y temperatura coincidente. Para líneas con un solo conductor por fase, se considera las siguientes condiciones: a) Un conductor roto en cualquier fase. Las demás fases y el (los) cable(s) de guarda, sanos. Viento máximo promedio y temperatura coincidente. b) Un cable de guarda roto y las fases y el cable de guarda restante (si existe) sanos. Viento máximo promedio y temperatura coincidente. |
| Retención | Todos los conductores y cable(s) de guarda sanos. Viento máximo de diseño y temperatura coincidente. | Para líneas con conductores en haz, se considera la siguiente condición: - Todos los subconductores en cualquier fase y un cable de guarda rotos simultáneamente. Las demás fases y el cable de guarda restante (si existe), sanos. Viento máximo promedio y temperatura coincidente. Para líneas con un solo conductor por fase, se considera las siguientes condiciones: a) Cualquier fase y un cable de guarda rotos simultáneamente. Las demás fases y el cable de guarda restante (si existe), sanos. Viento máximo promedio y temperatura coincidente. b) Dos fases diferentes rotas, La fase restante y el (los) cable(s) de guarda, sanos. Viento máximo promedio y temperatura coincidente. |
| Terminales | - Todos los conductores y cable(s) de guarda sanos. Viento máximo de diseño y temperatura coincidente. - El cálculo de carga de viento sobre la estructura, se considerará con el viento máximo de diseño actuando longitudinalmente sobre la estructura. | Para líneas con conductores en haz, se considera las siguientes condiciones: a) Todos los subconductores en cualquier fase y un cable de guarda rotos simultáneamente. Las demás fases y el cable de guarda restante (si existe), sanos. Viento máximo promedio y temperatura coincidente. b) Todos los subconductores rotos en dos fases diferentes. La(s) fase(s) restante(s) y el (los) cable(s) de guarda, sanos. Viento máximo promedio y temperatura coincidente. Para líneas con un solo conductor por fase, se considera las siguientes condiciones: a) Cualquier fase y un cable de guarda rotos simultáneamente. Las demás fases y el cable de guarda restante (si existe), sanos. Viento máximo promedio y temperatura coincidente. b) Dos fases diferentes rotas, La(s) fase(s) restante(s) y el (los) cable(s) de guarda, sanos. Viento máximo promedio y temperatura coincidente. |

Los criterios de la resolución CREG 098 del año 2000, establece criterios de mayor desbalance de carga comparados con los criterios del RETIE (resolución 90708 del año 2013), el diseñador esta en la decisión con el Transportador de utilizar los criterios del RETIE contenidos en las secciones 22.5.1, 22.5.2 y 22.5.3 o utilizar los criterios de la resolución CREG 098 del año 2000, según se defina por mutuo acuerdo.

La resolución CREG 025 del año 1995, establece primeramente los criterios y cálculos establecidos para las estructuras de líneas de transmisión, pero la resolución CREG 098 del 2000, realizo ajustes que consideró pertinentes para mejorar los criterios y cálculos de estructuras.

La resolución CREG 098 del año 2000, establece los criterios y cálculos establecidos para las estructuras de líneas de transmisión en Colombia, estableciendo como criterio que todas las líneas deberán construirse en estructuras normalizadas por el Transportador en acero galvanizado autosoportadas.

La optimización de las curvas de utilización de cada tipo de torre y la evaluación de los árboles de cargas definitivos, debe hacerse para cada una de las hipótesis de carga, en condiciones normales y anormal, resultantes para cada tipo de estructuras.

Si se considera utilizar los criterios de la resolución CREG 098 del año 2000, la siguiente tabla corresponde a sus criterios:

Tabla #12. Hipótesis Mecánicas sobre la Estructura. Fuente CREG098-2000.

| TIPO DE TORRE | CONDICIÓN NORMAL | CONDICIÓN ANORMAL |
| --- | --- | --- |
| Suspensión | Todos los conductores y cable(s) de guarda sanos. Viento máximo de diseño y temperatura coincidente. | Para líneas con conductores en haz, se considera la siguiente condición: - Para línea con conductores en haz, todos los subconductores rotos en cualquier fase. Las demás fases y cable(s) de guarda sanos. Viento máximo promedio y temperatura coincidente. - Un cable de guarda roto. Las fases y el cable de guarda restante (si existe), sanos. Viento máximo promedio y temperatura coincidente. Para líneas con un solo conductor por fase, se considera las siguientes condiciones: a) Un conductor roto en cualquier fase. Las demás fases y el (los) cable(s) de guarda, sanos. Viento máximo promedio y temperatura coincidente. b) Un cable de guarda roto y las fases y el cable de guarda restante (si existe) sanos. Viento máximo promedio y temperatura coincidente. |
| Retención | Todos los conductores y cable(s) de guarda sanos. Viento máximo de diseño y temperatura coincidente. | Para líneas con conductores en haz, se considera la siguiente condición: - Todos los subconductores en cualquier fase y un cable de guarda rotos simultáneamente. Las demás fases y el cable de guarda restante (si existe), sanos. Viento máximo promedio y temperatura coincidente. Para líneas con un solo conductor por fase, se considera las siguientes condiciones: a) Cualquier fase y un cable de guarda rotos simultáneamente. Las demás fases y el cable de guarda restante (si existe), sanos. Viento máximo promedio y temperatura coincidente. b) Dos fases diferentes rotas, La fase restante y el (los) cable(s) de guarda, sanos. Viento máximo promedio y temperatura coincidente. |
| Terminales | - Todos los conductores y cable(s) de guarda sanos. Viento máximo de diseño y temperatura coincidente. - El cálculo de carga de viento sobre la estructura, se considerará con el viento máximo de diseño actuando longitudinalmente sobre la estructura. | Para líneas con conductores en haz, se considera las siguientes condiciones: a) Todos los subconductores en cualquier fase y un cable de guarda rotos simultáneamente. Las demás fases y el cable de guarda restante (si existe), sanos. Viento máximo promedio y temperatura coincidente. b) Todos los subconductores rotos en dos fases diferentes. La(s) fase(s) restante(s) y el (los) cable(s) de guarda, sanos. Viento máximo promedio y temperatura coincidente. Para líneas con un solo conductor por fase, se considera las siguientes condiciones: a) Cualquier fase y un cable de guarda rotos simultáneamente. Las demás fases y el cable de guarda restante (si existe), sanos. Viento máximo promedio y temperatura coincidente. b) Dos fases diferentes rotas, La(s) fase(s) restante(s) y el (los) cable(s) de guarda, sanos. Viento máximo promedio y temperatura coincidente. |

En la evaluación de las cargas y de los factores de seguridad, se utilizarán los criterios y la guía ASCE y el Código Colombiano de Construcción Sismo Resistente (CCCSR) o norma NSR-98 ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998.

El diseño estructural deberá realizarse siguiendo como mínimo los criterios de la “Guide for design of Steel transmission tower – manual N° 52” de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles – ASCE. Nota: El manual ASCE 52 fue sustituido por el Manual ASCE 10.

Deberán analizarse todas las posibles combinaciones de carga según las hipótesis anteriores y diseñar para las condiciones de carga que sometan a las estructuras a las situaciones más críticas. Los factores de sobrecarga deberán mantener las condiciones de seguridad y confiabilidad definidas para el STN.

Deberán presentarse las memorias de cálculo del diseño estructural para cada tipo de estructura o los reportes de pruebas de carga respectivos, emitidos por una entidad competente.

## CRITERIOS PARA CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN PARA CUMPLIMIENTO DEL DISEÑO DE LINEA DE TRANSMISIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN CREG 025 DEL AÑO 1995.

La resolución CREG 025 del año 1995, establece primeramente los criterios de cimentación en las estructuras de las torres de líneas de transmisión, se tendrán como cimentaciones, parrillas metálicas para cimentaciones en tierra compactada o estacón para cimentaciones en concreto, dependiendo de las condiciones del suelo.

Para la determinación del tipo de cimentación a utilizar en los diferentes sitios de torres, deberá efectuarse un estudio detallado de los suelos en cada uno de ellos, investigando no solo sus características geotécnicas sino también su agresividad en cuanto a acidez y contenidos de sulfatos.

Las cimentaciones deberán resistir todas las hipótesis de carga que se estipulen para cada tipo de torre con sus respectivos factores de sobrecarga y de seguridad, considerando todos los cuerpos de la torre en todas las combinaciones de patas, de tal forma que cada elemento sea diseñado para los esfuerzos más desfavorables.

Se deben presentar las memorias de cálculo y de diseño tanto para las fundiciones en parrilla como en concreto.

La fabricación de los elementos metálicos de las cimentaciones debe cumplir con las mismas exigencias de las torres.

## CRITERIOS PARA LOCALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN PARA CUMPLIMIENTO DEL DISEÑO DE LINEA DE TRANSMISIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN 90708 DEL AÑO 2013 Y RESOLUCIÓN CREG 098 DEL AÑO 2000.

Las distancias de seguridad sobre el terreno y obstáculos, medidas en metros, se deben tener en cuenta la figura 13 del RETIE y las tablas 13.2 y 13.3 del RETIE, mostradas enseguida:

|  | LÍNEA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | e |  |
| Figura13.2. Distancias “d” y “d1” en cruce y recorridos de vías |  |  | Figura 13.3. Distancia “e” en cruces con ferrocarriles sin electrificar |  |  |  |

Figura 13. 4. Distancia “f” y “g” para cruces con ferrocarriles y ríos

Nota: En el caso de tensiones línea – tierra que superen 98 kV, se podrán aumentar las distancias de la Tabla 13.2 o disminuir el campo eléctrico, considerando que el vehículo o equipo más grande esperado bajo la línea fuera conectado a tierra para limitar a 5 mA rms la corriente de estado estacionario debida a los efectos electrostáticos. Para calcular esta condición los conductores deben estar desenergizados y la flecha a 50 ºC. (En líneas de transmisión se seguirá la recomendación de la CREG 025-1995 Temperatura para la potencia máxima de la línea en operación normal, radiación solar máxima, Viento cero)

Tabla #13. Distancias mínimas al suelo y objetos. Fuente RETIE.

| Descripción | Tensión nominal entre fases (kV) | Distancia (m) |
| --- | --- | --- |
| Distancia mínima al suelo “d” en cruces con carreteras, calles, callejones, zonas peatonales, áreas sujetas a tráfico vehicular (Figura 13.2). | 500 | 11,5 |
|  | 230/220 | 8,5 |
|  | 115/110 | 6,1 |
|  | 66/57,5 | 5,8 |
|  | 44/34,5/33 | 5,6 |
|  | 13,8/13,2/11,4/7,6 | 5,6 |
|  | <1 | 5,0 |
| Cruce de líneas aéreas de baja tensión en grandes avenidas. | <1 | 5,6 |
| Distancia mínima al suelo “d1” desde líneas que recorren avenidas, carreteras y calles (Figura 13.2). | 500 | 11,5 |
|  | 230/220 | 8,0 |
|  | 115/110 | 6,1 |
|  | 66/57,5 | 5,8 |
|  | 44/34,5/33 | 5,6 |
|  | 13,8/13,2/11,4/7,6 | 5,6 |
|  | <1 | 5,0 |
| Distancia mínima al suelo “d” en zonas de bosques de arbustos, áreas cultivadas, pastos, huertos, etc. Siempre que se tenga el control de la altura máxima que pueden alcanzar las copas de los arbustos o huertos, localizados en la zonas de servidumbre (Figura 13.2). | 500 | 8,6 |
|  | 230/220 | 6,8 |
|  | 115/110 | 6,1 |
|  | 66/57,5 | 5,8 |
|  | 44/34,5/33 | 5,6 |
|  | 13,8/13,2/11,4/7,6 | 5,6 |
|  | <1 | 5,0 |
| En áreas de bosques y huertos donde se dificulta el control absoluto del crecimiento de estas plantas y sus copas puedan ocasionar acercamientos peligrosos, se requiera el uso de maquinaria agrícola de gran altura o en cruces de ferrocarriles sin electrificar, se debe aplicar como distancia “e” estos valores (Figura 13.3)9 | 500 | 11,1 |
|  | 230/220 | 9,3 |
|  | 115/110 | 8,6 |
|  | 66/57,5 | 8,3 |
|  | 44/34,5/33 | 8,1 |
|  | 13,8/13,2/11,4/7,6 | 8,1 |
|  | <1 | 7,5 |
| Distancia mínima vertical en el cruce “f” a los conductores alimentadores de ferrocarriles electrificados, teleféricos, tranvías y trole-buses (Figura 13.4) | 500 | 4,8 |
|  | 230/220 | 3,0 |
|  | 115/110 | 2,3 |
|  | 66/57,5 | 2,0 |
|  | 44/34,5/33 | 1,8 |
|  | 13,8/13,2/11,4/7,6 | 1,8 |
|  | <1 | 1,2 |
| Distancia mínima vertical respecto del máximo nivel del agua “g” en cruce con ríos, canales navegables o flotantes adecuados para embarcaciones con altura superior a 2 m y menor de 7 m (Figura 13.4) | 500 | 12,9 |
|  | 230/220 | 11,3 |
|  | 115/110 | 10,6 |
|  | 66/57,5 | 10,4 |
|  | 44/34,5/33 | 10,2 |
|  | 13,8/13,2/11,4/7,6 | 10,2 |
|  | <1 | 9,6 |
| Distancia mínima vertical respecto del máximo nivel del agua “g” en cruce con ríos, canales navegables o flotantes, no adecuadas para embarcaciones con altura mayor a 2 m. (Figura 13.4) | 500 | 7,9 |
|  | 230/220 | 6,3 |
|  | 115/110 | 5,6 |
|  | 66/57,5 | 5,4 |
|  | 44/34,5/33 | 5,2 |
|  | 13,8/13,2/11,4/7,6 | 5,2 |
|  | <1 | 4,6 |
| Distancia mínima vertical al piso en cruce por espacios usados como campos deportivos abiertos, sin infraestructura en la zona de servidumbre, tales como graderías, casetas o cualquier tipo de edificaciones ubicadas debajo de los conductores. | 500 | 14,6 |
|  | 230/220 | 12,8 |
|  | 115/110 | 12 |
|  | 66/57,5 | 12 |
|  | 44/34,5/33 | 12 |
|  | 13,8/13,2/11,4/7,6 | 12 |
|  | <1 | 12 |
| Distancia mínima horizontal en cruce cercano a campos deportivos que incluyan infraestructura, tales como graderías, casetas o cualquier tipo de edificación asociada al campo deportivo. | 500 | 11,1 |
|  | 230/220 | 9.3 |
|  | 115/110 | 7,0 |
|  | 66/57,5 | 7,0 |
|  | 44/34,5/33 | 7,0 |
|  | 13,8/13,2/11,4/7,6 | 7,0 |
|  | <1 | 7,0 |

Nota: Para las tensiones que excedan los 57,5 kV, la distancia de seguridad debe ser incrementada en un 3% por cada 300 m en exceso de 1000 m sobre el nivel del mar. Todas las distancias de seguridad para tensiones mayores de 50 kV se basarán en la máxima tensión de operación.

Las distancias verticales mínimas en cruces o recorridos paralelos de distintas líneas no podrán ser menores a las establecidas en la Tabla 13.3 del RETIE las cuales se reproducen en la siguiente tabla.

Tabla #14. Distancias en cruces de líneas. Fuente RETIE.

|  |  | DISTANCIAS EN METROS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tensión | 500 | 4,8 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,6 | 5,3 | 7,1 |
| nominal (kV) | 230/220 | 3,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 3,6 |  |
| entre fases de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 115/110 | 2,3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,2 |  |  |
| la línea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 66 | 2,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |  |  |  |
| superior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 57,5 | 1,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 |  |  |  |  |
|  | 44/34,5/33 | 1,8 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |  |  |  |  |  |
|  | 13,8/13,2/11,4/7,6 | 1,8 | 1,2 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | <1 | 1,2 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comunicaciones | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Comunicación | <1 | 13,8/ | 44/ | 57,5 | 66 | 115/ | 230/ | 500 |
|  |  |  |  | 13,2/ | 34,5/ |  |  | 110 | 220 |  |
|  |  |  |  | 11,4/ | 33 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tensión nominal (kV) entre fases de la línea inferior |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: Para las tensiones que excedan los 57,5 kV, la distancia de seguridad debe ser incrementada en un 3% por cada 300 m en exceso de 1000 m sobre el nivel del mar. Todas las distancias de seguridad para tensiones mayores de 50 kV se basarán en la máxima tensión de operación.

Las distancias de seguridad sobre el terreno y obstáculos principalmente se deben tomar los valores exigidos por el RETIE, pero si el RETIE no especifica una distancia de seguridad específica, medidas en metros, se deben tener en cuenta la tabla de la resolución CREG 098 del año 2000 (o como última opción se debe revisar la norma NESC más actualizada y referenciar la distancia de seguridad necesitada), mostradas enseguida:

Tabla #15. Distancias mínimas sobre el suelo. Fuente RETIE.

| TENSIÓN DE LA LÍNEA | 500 kV | 220 kV |
| --- | --- | --- |
| Descripción del Cruce |  |  |
| Normal | 9 | 6.5 |
| Carreteras principales | 12.9 | 8.5 |
| Carreteras secundarias | 11.5 | 8 |
| Líneas de energía | 5.8 | 5.5 |
| Líneas telegráficas | 6.3 | 5.5 |
| Árboles y cercas | 6.3 | 5 |
| Ferrocarriles (al riel) | 16.3 | 9 |
| Canales navegables (aguas maximas) | 24.3 | 18 |
| Rios navegables (aguas máximas) | 18 | 18 |
| Rios no navegables (aguas máximas) | 9 | 6.5 |
| Muros | 7.3 | 6.5 |
| Embalses (aguas máximas) | 12.3 | 8.5 |
| Pantanos (aguas máximas) | 9 | 6.5 |
| Oleoductos | 9.3 | 6.5 |

Nota: Los valores anteriores deberán incrementarse en un 3% por cada 300 m por encima de los 450 metros sobre el nivel del mar.

## CRITERIOS PARA SERVIDUMBRES EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN PARA CUMPLIMIENTO DEL DISEÑO DE LINEA DE TRANSMISIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN 90708 DEL AÑO 2013 (RETIE).

Las distancias de servidumbre de las líneas de transmisión, se debe tener en cuenta la tabla 22.1 del RETIE (Resolución 90708 del año 2013), mostrada enseguida:

Tabla #16. Franja de Servidumbre. Fuente RETIE.

| TIPO DE ESTRUCTURA | TENSIÓN (kV) | ANCHO MÍNIMO (m) |
| --- | --- | --- |
| Torres/postes | 500 (2 Ctos.) | 65 |
|  | 500 (1 Cto.) | 60 |
| Torres/postes | 400 (2 Ctos.) | 55 |
|  | 400 (1 Cto.) | 50 |
| Torres | 220/230 (2 Ctos.) | 32 |
|  | 220/230 (1 Cto.) | 30 |
| Postes | 220/230 (2 Ctos.) | 30 |
|  | 220/230 (1 Cto.) | 28 |
| Torres | 110/115 (2 Ctos.) | 20 |
|  | 110/115 (1 Cto.) | 20 |
| Postes | 110/115 (2 Ctos.) | 15 |
|  | 110/115 (1 Cto.) | 15 |
| Torres/postes | 57,5/66 (1 o 2 Ctos.) | 15 |

Nota 1: Cuando en una misma estructura se instalen circuitos de diferente nivel de tensión, el ancho de servidumbre mínimo debe ser el que le corresponde a la línea de mayor tensión.

Nota 2: Para líneas de transmisión en corriente directa (HVDC) los anchos mínimos de las franjas de servidumbre, serán las de la tabla anterior reducida en un 10%.

Nota 3: Los valores de servidumbre establecidos en la tabla 22.1 hacen alusión a anchos mínimos, no obstante, atendiendo el principio de economía y la reducción del impacto visual y ambiental, los anchos máximos no deben superar el 10% del valor señalado en la tabla.

## CRITERIOS PARA CADENA DE AISLADORES Y HERRAJES EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN PARA CUMPLIMIENTO DEL DISEÑO DE LINEA DE TRANSMISIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN CREG 025 DEL AÑO 1995 Y RESOLUCIÓN CREG 098 DEL AÑO 2000.

La resolución CREG 025 del año 1995, establece primeramente los criterios de selección de las cadenas de aisladores y herrajes en las líneas de transmisión. Los aisladores en zonas con contaminación salina, deberán utilizarse aisladores tipo niebla.

La resistencia electromecánica mínima de las cadenas de aisladores será:

Tabla #17. Resistencia mecánica mínima del aislador. Fuente CREG 025-1995.

| TIPO DE AISLADOR | RESISTENCIA ELECTROMECÁNICA MINIMA (kN (lb)) |
| --- | --- |
| Suspensión | 70 (15000) |
| Retención | 160 (36000) |

Todos los herrajes deberán ser fabricados en acero galvanizado.

La resolución CREG 098 del año 2000, establece los criterios de selección de las cadenas de aisladores y herrajes en las líneas de transmisión. Los aisladores deberán ser fabricados en porcelana, vidrio o poliméricos (goma silicónica).

El sistema de protección antivibratoria del conductor de fase y del cable de guarda, deberá ser el resultado de un estudio que asegure que los esfuerzos de flexión calculados a una distancia de 89 mm desde el último punto de contacto de la grapa de suspensión con el conductor o cable, no excedan de 150 µmm/mm, pico a pico, medidos de acuerdo al método establecido en el documento Standarization of Conductor Vibration Measurements. Paper 31 TP 65-156. IEEE Trans. Vol. Pas. 85 N” 1, 1966.

## CRITERIOS PARA DOCUMENTOS TECNICOS (INFORMES DE DISEÑO Y PLANOS DEFINITIVOS) DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN PARA CUMPLIMIENTO DEL DISEÑO DE LINEA DE TRANSMISIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN 90708 DEL AÑO 2013 (RETIE) Y RESOLUCIÓN CREG 098 DEL AÑO 2000.

La resolución 90708 del año 2013 (RETIE), establece los criterios de documentos técnicos mínimos (informe de diseño), enseguida se relaciona los entregables mínimos exigidos por el RETIE:

a) Comportamiento de la línea tanto en régimen permanente como en régimen transitorio.

b) Confiabilidad de la línea (número de salidas por 100 km/año).

c) Coordinación de aislamiento.

d) Coordinación de protecciones.

e) Distancias de seguridad.

f) Establecer los parámetros de la línea

g) Estudio de apantallamiento.

h) Estudio de flujo de cargas.

i) Estudio de pérdidas de energía.

j) Evaluar el Efecto Corona y gradientes superficiales.

k) Evaluar las sobretensiones por ondas tipo rayo y tipo maniobra.

l) Evaluar los niveles de campos electromagnéticos en la zona de servidumbre.

m) Evaluar los niveles de radiointerferencia.

n) Puesta a tierra.

o) Nivel de ruido audible.

p) Conductor económico.

q) Cálculo de pérdidas por efecto corona.

La resolución CREG 098 del año 2000, establece los criterios de documentos técnicos necesarios para el diseño de una línea de transmisión.

De todas las actividades de diseño, deberán presentarse, los siguientes estudios:

  - Selección de ruta

  - Informe meteorológico.

  - Selección de conductores de fase.

  - Selección de cable de guarda.

  - Selección y coordinación de aislamiento.

  - Árboles de cargas y curvas de utilización de las estructuras.

  - Localización de estructuras.

  - Estudio de geología y suelos.

Cada uno de los estudios deberá estar sustentado por un informe técnico que incluya, como mínimo, los siguientes aspectos:

  - Descripción de la metodología utilizada.

  - Datos básicos.

  - Resultados obtenidos.

  - Recomendaciones y conclusiones.

En los formatos estipulados en el Anexo CC7 de la resolución CREG 098, se deben presentar los originales de los planos definitivos, correspondientes a:

  - Siluetas generales, curvas de utilización y árboles de cargas de estructuras tipo utilizadas.

  - Dimensionamiento eléctrico de los tipos de estructuras.

  - Cadenas de aisladores, herrajes y accesorios.

  - Conexión del cable de guarda.

  - Transposiciones (cuando sea necesario, según los estudios respectivos).

  - Esquemas de puesta a tierra.

  - Cimentaciones.

  - Localización general.

  - Planta y perfil de la línea.

  - Tablas de estructuras.

  - Tablas de regulación de conductores y cables de guarda.

Para proyectos de conexión contratados directamente con un Transportador, en el contrato de conexión se definirán las exigencias y características de la información a entregar, adicionales a las enlistadas anteriormente.

## PUESTA A TIERRA

La conexión a tierra de las estructuras, se debe hacer utilizando varillas y conductores contrapeso de las siguientes características:

Varillas cooper-clad de 25 mm de diámetro y 1,80 metros de longitud y alambre de cobre desnudo dulce AWG N° 4 en suelos corrosivos con acidez o nivel freático alto, suelos con resistividad menor que 100 ohmios­- metro.

Varillas de acero galvanizado de 25 mm de diámetro y 1,80 metros de longitud y cable de acero galvanizado de 9,52 mm de diámetro, en suelos no corrosivos y con resistividad mayor que 100 ohmios- metro.

La longitud máxima de conductores contrapesos individuales, no será mayor que 30 metros. No se acepta la instalación de varillas de puesta a tierra en los terminales de los contrapesos.

El valor promedio de la resistencia de puesta a tierra debe ser de 20 ohmios.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

Con el fin de mitigar los efectos de la falla de una torre, deberán implementarse ciertas acciones de tipo preventivo, que permitan la restauración del servicio de manera ágil y eficiente. Se presentan a continuación, medidas de seguridad que deben tomarse:

Utilización de torres de emergencia, para la restauración provisional rápida del servicio mientras se efectúa la reposición definitiva de las torres.

Ángulos de espera segmentados, para la reutilización de las cimentaciones en concreto y una rápida restauración de las torres.

Realizar las transposiciones de fases en las torres y no en las cadenas de aisladores.

Limitación del torque de apriete de los tornillos en las grapas de suspensión, para permitir el deslizamiento del conductor en caso de falla y evitar el fenómeno de cascada en un tramo entre retenciones.

## REPUESTOS

Debe incluir características, cantidades, condiciones de almacenamiento y demás tópicos referidos a los repuestos requeridos por la línea.

## Criterios y Características

Todos los elementos o partes que se definan como repuesto deberán ser de las mismas características técnicas de diseño y fabricación que se especifican para cada equipo mencionado en este Anexo.

Los criterios para la determinación de las cantidades de elementos y/o partes de la línea serán acordados entre el propietario quien solicita la conexión y el Transportador. Este acuerdo hace parte de la aprobación definitiva de la solicitud de conexión, por lo tanto será previamente a esta y se hará constar en acta firmada por los representantes legales de ambas partes.

En general para el acuerdo se seguirán los lineamientos definidos a continuación.

## 2.12.2. Estructuras

RETENCIÓN: El tipo y la altura que dé mayor cubrimiento en la curva de utilización. Cantidad 3% del total de estructuras montadas en la línea.

SUSPENSIÓN: El tipo y la altura que de mayor cubrimiento en la curva de utilización. Cantidad 4% del total de estructuras montadas.

MATERIAL VIRGEN: Debe ser galvanizado, con la misma norma del material montado. Perfil de material de alta y media resistencia mecánica, de alas desiguales, de alas mayor de 2" y en tramos de 6; 9 y 12 metros.

## 2.12.3. Cimentaciones

Estacón o armazón metálico de soporte y anclaje para cimentación en concreto en cantidad suficiente para las cantidades de estructuras definidas como repuestos.

Parrilla metálica de soporte y anclaje para la cimentación en tierra compactada en cantidad suficiente para la totalidad de las estructuras en suspensión definidas para repuesto y el 50% de la cantidad de las estructuras en retención definida para repuesto. Todas las parrillas metálicas serán del tipo pesado.

## 2.12.4. Conductores y Cables de Guarda

Tanto para los conductores de fase como para los cables de guarda se debe tener como mínimo la cantidad equivalente a 6 km de línea más un 8% por catenarias y despuntes.

Camisas de reparación y empalmes intermedios.

## 2.12.5. Cadenas de Aisladores

AISLADORES: Cantidad equivalente al 12% de los aisladores de cadenas en suspensión. Cantidad equivalente al 12% de los aisladores de cadenas en retención. Para líneas de 500 kV y haz de cuatro subconductores se duplican las cantidades mínimas con los mismos porcentajes.

HERRAJES: Cantidad equivalente al 2% de las cadenas en suspensión.

## 2.12.6. Cable de Puesta a Tierra

Cantidad suficiente para el 2% del total de torres.

## 2.12.7. Almacenamiento

Bajo techo: Aisladores, herrajes, accesorios de conductor, tornillería y platinas de estructuras. Carretes de conductor, cable de guarda y de puesta a tierra si son de madera. Todos estos elementos deben permanecer en huacales adecuados, libres de humedad, contaminación ambiental, seguros, fáciles de identificar y evacuar cuando se requieran.

A intemperie: Estructuras y material virgen. Conductores y cables de guarda si los carretes son metálicos. Todos los materiales deben ser fáciles de identificar y evacuar cuando se requieran.

En general los sitios deben ser seguros y tener buena vigilancia.

## 2.12.8. Inventario Mínimo de Repuestos

El propietario de la línea que se conecta se obliga a mantener en almacenes el INVENTARIO MÍNIMO de repuestos definidos en los numerales anteriores, como también el correspondiente al material de consumo para el mantenimiento.

# BASES Y CRITERIOS DE DISEÑO DISCIPLINA CIVIL

## Cálculo de Fundaciones

Las fundaciones recomendadas después de la evaluación del estudio geotécnico a todo lo largo de la línea, se van a diseñar fundaciones tipo cilíndricas.

## Criterios de Diseño

El diseño tomará en cuenta las solicitaciones a nivel de la base de la torre para cada tipo de estructura, tanto de suspensión como de amarre o retención, y para la Torre más alta.

Premisa importante a tener en cuenta es la profundidad de las fundaciones, que según las recomendaciones del Estudio Geotécnico será mínimo de cinco (5.00) metros.

La capacidad de carga de este tipo de fundaciones para las diferentes solicitaciones se obtiene como se describe a continuación:

Punto 1: Compresión: La capacidad última de carga a compresión se logra por la acción de dos mecanismos, la capacidad de carga por punta, tomada en la punta del pilote y la capacidad de carga por fricción lateral, generada en la interfaz suelo-pilote.

Punto 2: Tracción: La capacidad a tracción del cilindro depende de su propio peso y de la fricción superficial generada en la interfaz suelo-pilote. El otro modo de resistencia a tracción se debe a la suma del peso propio más el peso del suelo dentro del cono de arrancamiento generado por las solicitaciones de tracción.

Fuerza lateral: La capacidad del cilindro para contrarrestar las cargas laterales está dada en función de la profundidad de asiento, la cual es definida por la resistencia pasiva del suelo. Las ecuaciones usadas para determinar la capacidad por corte horizontal están relacionadas directamente con el diámetro y la profundidad de asiento.

## Cargas de Diseño:

1. Cargas permanentes: son las que actúan continuamente sobre la estructura y fundación, y su magnitud permanece invariable en el tiempo. Se consideran las siguientes:

- Peso propio de los elementos estructurales.

- Empuje de tierra de carácter permanente.

2. Sobrecargas permanentes: son las impuestas sobre la estructura y que actúan continuamente sobre la estructura y fundación, y su magnitud permanece invariable en el tiempo. Se consideran las siguientes:

- Sobrecargas por conductores, herrajes y otros accesorios. Estas cargas son dadas por la Disciplina Electricidad.

3. Cargas por la acción del viento: Es una carga accidental con una pequeña probabilidad de ocurrencia.

# BASES Y CRITERIOS DE DISEÑO ESPECIFICAS DISCIPLINA ELECTRICIDAD

## Características del Sistema Eléctrico

La línea eléctrica a diseñar Partirá desde la Subestación eléctrica Fotonorte hasta la Subestación Eléctrica Tasajero y tendrá una longitud aproximada de 5,6km. Las características principales son:

-	Tensión nominal de la red, 230 kV.

-	Tensión nominal de aislamiento, 245 kV (tensión máxima de diseño).

-	Sistema sólidamente puesto a tierra en el secundario (Conexión Yn).

-	Nivel básico de aislamiento contra impulsos (BIL), 1050 kV.

-	Frecuencia nominal del sistema, 60 Hz.

-	Ancho del corredor de paso o franja de servidumbre, 30 m.

-	Longitud aproximada de la línea simple terna 230kV: 5,6 km.

-	Potencia a trasmitir Línea simple terna 230kV; normal: 100 MVA y emergencia: 140 MVA

## Análisis del Tipo de Material del Conductor de la Línea Aérea

En la actualidad, prácticamente todas las líneas de transmisión de alta tensión se construyen utilizando conductores de aluminio y sus aleaciones. Este masivo uso del aluminio como conductor eléctrico se remonta desde la Segunda Guerra Mundial, en que la escasez de cobre llevó a buscar sustitutos. En efecto, su buena conductividad eléctrica, junto con una excelente relación peso/diámetro (en comparación con el cobre), y su bajo costo en relación a los mejores conductores eléctricos tales como la plata y el cobre, han llevado a un uso universal del aluminio como conductor para la transmisión de energía eléctrica. En la industria de conductores de aluminio para líneas de transmisión, es posible encontrar cuatro (4) grandes grupos, que son los más utilizados comercialmente:

- All Aluminum Conductor (AAC)

- Aluminum Conductor Steel Reinforced (ACSR)

- All Aluminum Alloy Conductor (AAAC ó AASC)

- Aluminum Conductor Alloy Reinforced (ACAR)

A continuación, se describen cada uno de estos conductores:

a) Conductores tipo AAC.

Este tipo de conductor está compuesto de hebras cableadas helicoidalmente, hechas de un aluminio clasificado como 1350-H19, con alta presencia de aluminio puro, lo que le da una gran conductividad eléctrica (61,5% IACS) en comparación con los otros materiales que se describirán a continuación. El aluminio tiene gran afinidad con el oxígeno, y en presencia de aire, rápidamente adquiere una película de óxido delgada, resistente y transparente, la cual posee altas propiedades dieléctricas, y es químicamente estable y resistente a la corrosión (salvo en presencia de ciertos ácidos y álcalis muy específicos). Uno de los inconvenientes de este material, es que la capacidad mecánica de rotura no es muy alta, siendo además un material bastante deformable, cuestión que se traduce en una mayor flecha de conductor a igualdad de vanos, en comparación con los otros conductores.

b) Conductores tipo ACSR

Este tipo consiste básicamente en hebras de conductor tipo AAC descrito anteriormente, que se ubican alrededor de un núcleo de acero galvanizado compuesto por un alambre o de un cableado helicoidal de una o varias capas de acero galvanizado. La ventaja de esta disposición, es que se obtienen altas capacidades de rotura, lo cual no era posible con los conductores típicos de AAC.

A su vez, la conductividad eléctrica de los conductores tipo ACSR es similar al AAC, ya que se asume que el acero no contribuye a la conducción. La relación entre las áreas transversales del aluminio y el acero, puede ser variada de manera tal que, para una conductividad dada, el conductor puede ser cableado con diferentes cargas de rotura, simplemente variando el área del núcleo de acero.

Este tipo de conductor es ideal para líneas donde se requiere obtener una excelente relación tracción/peso, muy adecuado donde las condiciones climáticas por las que se desarrolla la línea, impliquen grandes solicitaciones mecánicas sobre los conductores. Es posible utilizarlo en zonas con ambiente seco y no contaminado, y también en lugares no contaminados con lluvias frecuentes y bien distribuidas. En ambientes corrosivos (cerca del mar, o industrias contaminantes), es posible usar este tipo de conductor siempre que el núcleo de acero sea recubierto de una capa de grasa protectora. Sin embargo, la experiencia demuestra que muchas veces las condiciones ambientales pueden también afectar al recubrimiento de grasa, significando que la corrosión afecte finalmente al núcleo de acero, y en consecuencia, el cable comienza a cortarse.

Por lo anterior, la mayoría de las veces, es preferible no utilizar este tipo de conductor en ambientes agresivos ó cercanos al mar como es el caso de la presente línea de transmisión.

c) Conductores tipo AAAC (ó AASC)

Una opción de combinar una alta resistencia mecánica, con una conductividad eléctrica adecuada, se puede obtener a través de los conductores tipo AAAC, los cuales están constituidos de hebras de una aleación de aluminio denominado 6201-T81. Los conductores compuestos por este tipo de aleación, son tratados térmicamente; tiene una menor conductividad eléctrica (52,5% IACS) que los conductores de AAC, pero una capacidad mecánica mayor que éstos.

El concepto de este tipo de conductor proviene de la necesidad de disponer de un conductor apto para líneas de transmisión, con alta resistencia a la tracción, pero sin un núcleo de acero. La resistencia eléctrica DC a 20°C de los conductores de aleación de aluminio 6201-T81 es muy similar a la de los conductores tipo ACSR del mismo diámetro, con la ventaja que las aleaciones de aluminio son más resistentes a los ambientes corrosivos que los conductores ACSR, y sin necesidad de aplicarles materiales externos tales como grasa u otros.

d) Conductores tipo ACAR

Por último, se describen los conductores tipo ACAR, que básicamente consisten en hebras de aluminio AAC (1350-H19) cableadas helicoidalmente sobre un núcleo compuesto por hebras de aleación de aluminio 6201-T81. Es decir, en este conductor se combinan la buena conductividad de los conductores AAC, con la resistencia mecánica de los AAAC.

La excelente resistencia a la corrosión, los hace especialmente adecuados para el servicio en ambientes industriales y marítimos muy severos (en los cuales no puede esperarse el buen servicio de los conductores ACSR) ya que, siendo los materiales homogéneos, queda eliminada la posibilidad de corrosión galvánica.

Teniendo en cuenta las características de los conductores descritos anteriormente, es posible definir aquéllos que mejor se desempeñarían en el trazado de las LLTT 230 kV Fotonorte  - Tasajero.

## Conclusión de Elección del Tipo de Material del Conductor de la Línea

Las más altas relaciones de flecha/tracción que presentan los conductores de aleación de aluminio (AAAC) y los de aluminio reforzado con aleación (ACAR) comparados con los conductores de aluminio (AAC), hacen que sean estas clases de conductores las que se recomienda utilizar. Por las razones expuestas anteriormente, para el diseño de esta nueva línea de transmisión se recomienda utilizar un conductor del tipo ACAR.

## Características de las Líneas Eléctricas 230 kV Fotonorte - Tasajero

Basado en los criterios exigidos por la normativa colombiana CREG 025-1995 indicados arriba, el diámetro de los conductores usados en una línea simple circuito 230 kV debe estar comprendido entre 28 a 32mm de diámetro, de acuerdo a esto Las características de las líneas son los siguientes:

Línea simple terna de un solo conductor por fase, con conductor ACAR 1024,5 kcmil, nivel básico de aislamiento 1050 kV (BIL), sistema de protección contra descargas atmosféricas a través de cable de guarda, sistema de puesta a tierra contra peso corrido en las cuatro patas.

Las premisas y facilidades que aseguren la flexibilidad en la operación de los sistemas eléctricos, con cero o mínimo impacto al cliente, son evaluadas e incorporadas en la fase de diseño de la instalación. Por otro lado, la operación de sistemas o equipos, como tal, está fuertemente condicionada por procedimientos y esquemas centrados en la preservación y seguridad de las personas e instalación y es desarrollado y controlado por la organización custodia de la instalación, con aplicación específica a cada equipo o conjunto de ellos.

Figura 2. Diagrama Unifilar

## Conductores de fase

| Características del conductor ACAR 1.024,5 kcmil |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Unidad | Valores |
| Tipo. |  | ACAR |
| Calibre. | kcmil | 1.024,5 |
| Norma de Fabricación. |  | ASTM- B524/B524M-99 |
| No. de Hilos Totales. |  | 37 |
| No de Hilos Al EC. |  | 30 |
| Nº de Hilos Aleación 6201. |  | 7 |
| Diámetro Exterior. | mm. | 29,61 |
| Sección. | mm2. | 520 |
| Peso. | kg/m. | 1,433 |
| Carga de Rotura. | kg. | 9504 |
| Módulo de Elasticidad. | kg/mm2. | 6000 |
| Coeficiente de Dilatación Lineal. | 1/ ºC x 10-6 | 23 |
| Resistencia AC 25 ºC. | /km. | 0,0599 |
| Resistencia AC 75 ºC. | /km. | 0,0708 |

Tabla#18. Características conductor de fase.

## Límite Térmico del Conductor

Para la verificación del límite térmico del conductor, se considerarán condiciones de carga normal y de emergencia y se utilizará la ecuación de balance energético, bajo las siguientes condiciones:

-	La temperatura de operación del conductor en condición normal no excederá los 75°C, viento perpendicular, temperatura ambiente máxima promedio. Recomendación Cigre TB 601

-	La temperatura de operación del conductor en condición Emergencia no excederá los 93°C, viento perpendicular, temperatura ambiente máxima promedio. Recomendación IEEE 1283.

## Cables de guarda

La línea de transmisión simple terna Fotonorte - Tasajero tendrá un solo cable de guarda del tipo OPGW (cable de guarda con fibra óptica).

Se instalarán empalmes para los cables de guarda de fibra óptica (OPGW), se considerará como mínimo el uso de 2 cajas de empalme, una en cada extremo. Los empalmes de OPGW se alojarán en cajas metálicas con cerramientos NEMA 4X con resistencia al impacto de bala.

El cable de guarda del tipo OPGW establecido tendrá veinticuatro (24) fibras monomodo. Su fabricación será de acuerdo con las normas IEEE Std. 1138, IEC60794-4-1, IEC 60104 y ASTM B398.

| Características del cable OPGW. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Unidad | Valores |
| Normas Aplicables. | - | IEEE-1138, IEC-60794-4-10 |
| Nº de Fibras Ópticas SMF (G.652D). | Und | 24 |
| Sección. | mm2. | 58.4 |
| Diámetro Exterior. | mm. | 12 |
| Peso. | kg/m. | 0,40 |
| Carga de Rotura. | kN. | 57 |
| Módulo de Elasticidad. | kN/mm2 | 96,4 |
| Coeficiente de Dilatación Lineal. | 1/ ºC x 10-6 | 16,5 |
| Resistencia máx. DC a 20ºC. | ohm/km. | 0,5 |
| Capacidad de Corriente de Cortocircuito (40°C – 180ºC). | kA2.s | 50 (Mín. 45) |

Tabla#19. Características cable de guarda

## Tablas de tensiones y Flechas

Estas tensiones y flechas se usarán para el diseño y localización de las estructuras. Para realizar los cálculos de las tensiones y flechas se utilizó el programa PLSCADD V16.2, Se debe elaborar una tabla de tensado sobre poleas (condición inicial del conductor en condición EDS) y una tabla de tensado para engrapado de los aisladores (condición final estado EDS).

## Aisladores, Herrajes y Accesorios

## Aisladores

Todos los aisladores serán tipo polimérico de silicona para servicio a la intemperie.

Sus características específicas de diseño y construcción cumplirán con lo establecido en la sección Características Técnicas Garantizadas del documento Especificaciones Técnicas de Herrajes y Accesorios. Se especificarán y describirán:

Características constructivas generales,

-	Material de construcción:

•	Núcleo,

•	Cubierta del núcleo,

•	Campanas o faldones.

-	Características específicas:

•	Mecánicas,

•	Eléctricas,

•	Identificación.

-	Pruebas e inspecciones técnicas:

•	Pruebas de diseño,

•	Pruebas tipo,

•	Pruebas de muestreo,

•	Pruebas de recepción,

•	Aspectos de la inspección.

-	Embalaje y transporte:

-	Información técnica para la presentación de la propuesta:

•	Información técnica garantizada,

•	Información para la propuesta,

•	Información para la aprobación.

-	Garantía

Diseño y construcción

Material del núcleo:		Fibra de Vidrio

Cubierta del núcleo:	-	Recubrimiento polimérico aislante de goma silicona

Material de las campanas: 	Goma de silicona

Color de las campanas	Gris

Especificación mecánica mínima

Los aisladores deberán estar diseñados para soportar una carga mecánica nominal (Specified Mechanical Load, SML) mínima de 120 kN (12245 kg), valor que supera la carga de rotura del conductor, ACAR 1024,5 KCM (9500 kg).

Los acoplamientos en los extremos deberán ser del tipo ojo ovalado.

Especificación eléctrica mínima

Las líneas deberán estar aisladas para una tensión máxima para equipos de 245 kV. Bil:1050kV y el Voltaje crítico de descarga negativo CFO (Critical Flash Over debe ser al menos 1245 kV pico.

## Herrajes

En general se selecciona los herrajes según el calibre del conductor y su carga de rotura, así como el tipo de torre.

El conjunto de aislamiento para suspensión o amarre incluirá todos los herrajes necesarios, para ser fijado a las estructuras mediante grilletes y al conductor mediante grapas de amarre o suspensión.

Características mecánicas

Los herrajes a utilizar deberán soportar un esfuerzo igual a 2 veces el esfuerzo crítico de los conductores en la condición de viento máximo y temperatura mínima.

El esfuerzo máximo permitido para los conductores según la CREG 025-1995, es una tensión igual al 50% de la tensión de rotura.

Los cables de guarda tipo OPGW tienen una tensión de 40% de la tensión de rotura del cable. La tensión mínima que deben soportar los herrajes es:

| Línea Simple Terna | Tensión Mínima <Kg> |
| --- | --- |
| ACAR 1024,5 kCM | 14250 |
| OPGW | 6976 |

Tabla 20. Tensiones mínimas de soporte para los herrajes.

## Accesorios

Los amortiguadores a utilizar en el conductor deberán ser del tipo “stockbridge”. Se instalarán dos unidades en vanos hasta 350 m.

Igual consideración para el uso de amortiguadores en el cable de guarda, y cualquier recomendación dada por el proveedor del OPGW.

## Tipo de torre

Se usarán los siguientes criterios fundamentales para la selección de las torres:

-	Nivel de tensión de diseño en 245 kV.

-	Torres normalizadas en Colombia.

-	Condiciones ambientales.

-	Conductores.

-	Cable de Guarda.

-	Aisladores, herrajes y accesorios.

-	Prelocalización de las torres.

-	Estructuras.

-	Riesgos ambientales.

Características particulares tienen las siguientes características:

Simple Terna:

-	Conductor: ACAR Calibre 1024,5 KCMIL,

-	Cable de Guarda: OPGW 24H,

-	Tipos: B y H.

Las estructuras de apoyo de la líneas deberán ser de acero galvanizado, construidas de celosía, de diseños normalizados.

El acero estructural utilizado para las torres debe satisfacer las normas: ASTM A36, ASTM A572 alta resistencia (perfiles), ASTM A394 (pernos). Los perfiles, placas, planchuelas y herrajes similares deberán ser galvanizados de acuerdo con los requisitos de la norma ASTM A123.

El diseño de las estructuras deberá satisfacer las cargas verticales, transversales y longitudinales con la incidencia de la presión del viento máximo de la zona para un periodo de retorno de 50 años sobre los conductores en dirección: transversal, longitudinal y a 45º del eje de la línea.

## Prelocalización de torres

Para la prelocalización de estructuras a lo largo del perfil topográfico se asumirá un perfil plano con una cota aproximada de 235,9 m.

El vano promedio a utilizar será de 450mts.

Una vez efectuada la prelocalización de las estructuras se indicarán las progresivas y cotas de los puntos de apoyo, los tipos de apoyo, las alturas de los apoyos así como los vanos reales, medios y gravantes.

## Estructuras

## Factores a considerar

-	La relación entre vanos adyacentes a una torre (V2/V1) no podrá ser mayor a 2,5 para evitar desplazamientos horizontales del conductor en el punto de amarre con la cadena de aisladores.

-	No se permitirá tramos de localización con apoyos de suspensión mayores de 5km para evitar el fenómeno de cascada por falla de algunas de las torres. y reducir el daño a un tramo corto.

-	Se determinará la presión de viento sobre los conductores, en base a la velocidad máxima registrada en la zona y las alturas de las torres seleccionadas.

## Cargas mecánicas sobre estructuras

Las cargas actuantes a considerar sobre las estructuras soporte serán las siguientes:

Cargas verticales

-	Peso de conductores.

-	Peso de cables de guarda.

-	Peso de aisladores, herrajes, accesorios de los conductores y cables de guarda, varillas de armado, amortiguadores de instalación permanente y cualquier otro componente de instalación permanente.

-	Peso propio de la estructura.

-	Cargas de arranque negativo sobre la estructura.

-	Cargas temporales de construcción y mantenimiento.

Cargas transversales

-	Viento sobre conductores.

-	Viento sobre cables de guarda.

-	Viento sobre aisladores, herrajes y cualquier otro componente de instalación permanente.

-	Viento sobre la estructura.

-	Resultante transversal de la tensión máxima de los conductores y cables de guarda en los ángulos de la línea.

Cargas longitudinales

-	Viento sobre los conductores.

-	Viento sobre cables de guarda.

-	Viento sobre aisladores, herrajes y cualquier otro elemento de instalación permanente.

-	Viento en sentido longitudinal sobre la estructura.

-	Rotura de conductor.

-	Rotura del cable de guarda.

-	Diferencias de tensión en el conductor y cable de guarda.

-	Tensiones aplicadas sobre estructuras terminales.

-	Cargas de construcción y mantenimiento.

## Tipo y características de las torres

En Colombia los perfiles de montantes, redundantes y diagonales, establecidos en el libro de “Normalizaciones de Estructuras Metálicas para Líneas de Transmisión a 230 kV”, son mínimo 38x38mm para aletas iguales y 45x32mmm para aletas desiguales, con espesor mínimo de 4.8 mm para montantes y diagonales y 3.2 mm para redundantes.

Los elementos de la torre que estén a menos de 2 metros sobre el nivel del suelo deberán diseñarse con 1.6 mm de espesor mayor que el especificado anteriormente.

El diámetro mínimo de los pernos es de 15.9 mm para pernos en miembros con esfuerzos calculados, y 12.7 mm para miembros redundantes.

Figura 1. Torre de Suspensión (Izquierda) y Torre de Amarre (Derecha)

## Ángulos de Apantallamiento Máximo

La norma internacional IEEE Std. 1243–1997 y la bibliografía consultada establecen ángulos de apantallamiento máximo para líneas de tensión menor a 230 kV de al menos 30º.

En el BULLETIN 1724E-200 “Design Manual for High Voltage Transmission Lines”, pág. 8 se recomienda ángulos de apantallamiento de 26° y 21° para altura de estructuras de 30 m y 35 m respectivamente.

En este proyecto se establecerá el ángulo de apantallamiento en 21°.

## Presiones de viento a considerar

Para el diseño de estructuras Se considerarán los valores indicados en la norma Colombiana NSR - 10 Capítulo B.6 -Fuerza de Viento, para los cálculos del diseño de las estructuras de apoyo, en coordinación con la velocidad de viento máxima registrada en la zona.

Figura 2. Velocidades del viento máxima para diseño.

Las velocidades del viento a utilizar corresponden a la Zona 3 donde esta ubicado el proyecto, zona rural 100km/hr. Según la siguiente tabla:

Tabla 21. Velocidad máxima del viento. Fuente: Anexo A-Parámetros Meteorológicos Área Influencia Grupo EPM

## Temperaturas a considerar

A partir de los datos de temperatura máxima absoluta, mínima absoluta y promedio se pueden definir los siguientes términos:

· Temperatura máxima: Valor máximo con probabilidad de dos por ciento (periodo de retorno de 50 años) de ser excedido anualmente, obtenido de la distribución de Temperaturas máximas anuales.

· Temperatura mínima: Valor mínimo con probabilidad de dos por ciento (periodo de retorno de 50 años) de no tenerse un valor inferior anualmente, obtenido de la distribución de temperaturas mínimas anuales.

· Temperatura máxima promedio: valor medio de la distribución de temperaturas máximas anuales.

· Temperatura media o promedio: Valor medio de las temperaturas promedio anuales.

· Temperatura coincidente: valor de temperatura considerada como coincidente con las velocidades de viento del proyecto. La temperatura mínima promedio se tomará como la temperatura coincidente.

· Temperatura mínima promedio: valor medio de la distribución de temperaturas mínimas anuales.

Con lo mencionado anteriormente y a partir de los datos obtenidos por el IDEAM para un periodo de retorno de 50 años, se definen las temperaturas que se presentan en el área de influencia del Grupo EPM y se clasifican en tres climas como se muestra en la Tabla 22, cada clima a su vez corresponde a un rango altitudinal.

Tabla 22. Clasificación de climas en el territorio Nacional.

Fuente: Anexo A-Parámetros Meteorológicos Área Influencia Grupo EPM

## Coeficientes de seguridad

El código de redes CREG 025-1995 establece que se deben usar los factores de seguridad indicados en la norma NESC C2, los cuales se muestran a continuación.

Tabla 23. Coeficientes de seguridad.

## Condición límite para los apoyos

Las hipótesis a evaluar para elaborar los arboles de carga en los apoyos serán las indicadas en el código de redes CREG 025-199, CREG098-2000 y el RETIE, los cuales fueron descritos en la sección 10 de este documento.

## Distancias Mínimas de Seguridad

Las distancias mínimas de seguridad serán las indicadas en el código de redes CREG 025-199, CREG098-2000 y el RETIE, los cuales fueron descritos en la sección 10 de este documento.

## Sistema de Balizaje

Se colocaran esferas de balizaje en cruces de ríos y carreteras asfaltadas, con las siguientes caracteristicas:

-	Se pueden utilizar elementos capaces de emitir luz de fuerte intensidad tanto en las torres como en el conductor más elevado. Debe ser de color anaranjado, blanco o amarillo del tipo aviación internacional. Los colores a emplear serán formulados sin el uso de plomo, cromato de zinc u otro componente de metal pesado agregado a la pintura.

-	Se debe fabricarse en material de fibra de vidrio o aluminio.

-	Debe poseer un sistema de drenaje que evite la acumulación de agua o humedad en el interior. Se debe emplear pintura de alta calidad y duración para evitar el rápido desgaste de los colores.

-	Debe ser reconocido con cielo despejado a una distancia de al menos 4000 pies (1219 m) desde cualquier dirección.

-	El diámetro no debe ser menor a 91 cm.

Instalación:

-	Debe instalarse en vanos sobre valles, ríos o lagos, también en vanos ubicados cerca de rutas aéreas de acceso a aeropuertos o helipuertos.

-	Si algún tramo de las líneas atraviese la ruta de migración de algún tipo de aves se debe instalarlo en dichos tramos y además desviadores de vuelo.

-	Debe instalarse cuando la línea eléctrica cruce sobre toda vialidad existente del tipo carreteras, autopistas y líneas férreas.

Distancia de separación

Debe ser instalado a lo largo del cable equidistante una distancia de 200 pies (61m).

## Coordinación del Aislamiento

En las siguientes fases se debe hacer un estudio de coordinación de aislamiento para dimensionar los elementos que conforman la línea desde el punto de vista de la robustez requerida por aislamiento.

## Cálculo de la distancia de fuga mínima.

Para determinar la distancia de fuga mínima de los aisladores poliméricos se utiliza la tabla de distancia recomendadas de acuerdo con la norma IEC 60815 se indica que para nivel de contaminación medio se debe tomar una distancia de fuga nominal mínima de 34,7 mm/kV. Este nivel de contaminación fue determinado por las características del sitio.

Se toma esta tabla según lo indicado en la sección de CIGRE 2000, donde se recomienda utilizar para los aisladores poliméricos la misma distancia de fuga que los de porcelana.

distancia de fuga= 2453x34,7=4908,34 mm

## Sistema de Puesta a Tierra

El sistema de puesta a tierra debe cumplir con el reglamento Colombiano RETIE, que establece una resistencia de puesta a tierra de las estructuras no mayor a 20 Ω.

Se realizará la conexión a tierra de cada una de las patas de las torres. La resistencia de puesta a tierra del cable de guarda se hará mediante el mismo soporte.

Se instalarán jabalinas al final de los contrapesos, en las torres ubicadas antes y después de pasos por ríos, quebradas, y carreteras principales.

El sistema de puesta a tierra para las líneas de transmisión será del tipo contrapeso corrido de 25 a 100mts de longitud según se requiera de acuerdo al tipo de resistividad del suelo, para lo cual se debe realizar un estudio de resistividad, conectados a la base de las torres con soldadura exotérmica, cuyo conductor será una guaya de acero galvanizado de 3/8”.

Este sistema deberá interconectarse a la malla de puesta a tierra de las subestaciones eléctricas terminales como mínimo en dos puntos extremos.

El contrapeso estará a una profundidad de 0,8 m (norma IEEE Std. 1243, sección 7.3). El conductor de 3/8” tiene un radio de 0,00476 m.

## Criterios para la medición de la resistividad

La medición de la diferencia de conductancia eléctrica que hay entre las diferentes capas del suelo se realizará el método de los cuatro puntos o configuración Werner, según IEEE 81.

Se procederá a ubicar puntos de medición en el eje de la línea, separados aproximadamente un (1) km y en los vértices. En estos puntos se realizarán mediciones de resistividad del terreno entres (03) sentidos, con los electrodos separados 1m, 3 m, 5 m, 7 m y 9 m, 12m, 15m, 17m y 20m respectivamente. Se debe medir en condición seca.

## Criterios ambientales y seguridad.

Para la selección de la ruta se tomara en cuenta la menor afectación al medio ambiente protegiendo en lo posible los acuíferos, árboles protegidos, reservas naturales de animales y el ambiente en forma general.

En los cruces con Ríos y Zonas forestales protegidas, se utilizara torres especiales con suficiente altura para evitar su tala ya que los mismos tienen condiciones especiales de protección. En este caso sólo se hará corte y descope, a los fines de alcanzar la distancia mínima requerida entre la línea de transmisión y las copas de los árboles que para este proyecto fue establecido en 4 m.

Para evitar potenciales impactos ambientales que se puedan producir como consecuencia de la afectación de la vegetación se mencionan, entre otros: activación de procesos erosivos, alteración visual de los valores escénicos y turísticos y perturbación de hábitat de fauna silvestre, en la selección de la ruta se contemplara el paralelismo con líneas existentes para utilizar sus caminos y facilitar el mantenimiento de la misma.

La franja de afectación de la línea será de 30 m de ancho donde se considerara que la altura de seguridad mínima será de 8,5 m, adicionalmente toda vegetación que este en el eje de la línea deberá ser deforestado, excepto las indicaciones dadas para el caso de especies protegidas, esto por condiciones de seguridad y mantenimiento.

Los vanos de la línea se ajustaran de acuerdo a las condiciones del terreno donde se permitirá una longitud máxima de 500 m.

La trayectoria de la línea deberá tener una zona de seguridad con respecto a comunidades e instalaciones industriales cercanas, tales como plantas de proceso, pozos, sistemas de alivio y venteo, entre otros de al menos 50m.

# ANEXOS

Anexo Nº 1: Memoria Fotográfica áreas de interés en la Ruta

Anexo Nº 2: Densidad de descargas a tierra

ANEXO Nº 1

MEMORIA FOTOGRAFICA

Foto 1.1. línea de transmisión existente paralélela al tramo entre la SET Fotonorte y el Vértice 1 de la línea proyectada.

Foto 1.2. Cruce de carretera secundaria entre los vértices 3 y 4 de la línea proyectada.

Foto 1.3. Imagen referencial Cruce del río Zulia.

Foto 1.4. Imagen con trazo esquemático de la línea de transmisión propuesta.

ANEXO N.º 2

ACTIVIDAD DE RAYOS

Fuente: Anexo A-Parámetros Meteorológicos área Influencia Grupo EPM.